- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 鲁山县瓦屋镇正元液化气有限公司加气站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-410423-04-01-412325 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王晓征 | 联系方式 | 15093789925 |
| 建设地点 |  | 河南省平顶山市鲁山县瓦屋镇土桥村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 39 分 12.670 秒， 33 度 52 分 57.212 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 油气仓储 F5941 | 建设项目 行业类别 | 53-149危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 |  | 鲁山县发展和改革委员会 | 项目备案文号 | 2207-410423-04-01-412325 |
| 总投资（万元） |  | 30 | 环保投资（万元） | 10.0 |
| 环保投资占比（%） |  | 33.33 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 5600 |
| 专项评价设置情况 |  | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表本项目需要开展风险专项评价工作，具体对照分析见下表。 表1 项目专项评价设置情况判定表 专项评价原则; 设置原则; 本项目情况; 专项设置. 大气; 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、 氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不含有有毒有害污染物及二噁英、苯并芘、氰化物、氯气; 无. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经化粪池处理后，由抽粪车抽走肥田；喷淋降温用水循环利用不外排; 无. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 依据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录B 液化石油气的临界量为10吨，经计算，厂内液化石油气的最大储存量为73.67吨，超过临界量; 设置. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”的相符性分析 - （1）生态保护红线 - “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据平顶山市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（平政﹝2021﹞10号）： - 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 - 一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。全市国土空间按优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类共分为65个生态环境管控单元。其中，优先保护单元23个，面积占比34.63%；重点管控单元35个，面积占比32.13%；一般管控单元7个，面积占比33.24%。” - 本项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇土桥村，项目所在地周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区。 - 根据《平顶山市生态环保红线方案》按照划定结果，平顶山市生态保护红线总面积为1591.35平方公里，占国土面积比例为 20.13%。主要分布于平顶山市西部外方山区、北部与郑州市、许昌市交界处、南部与南阳市交界处、中部白龟山水库周边、汝河沿线和南水北调中线干渠沿线。 - 根据本项目所在地的实际情况，结合平顶山市生态红线分布图，本项目所在地不在生态红线保护范围内，符合生态红线保护要求。 - （2）环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及修改单标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB096-2008）2类标准要求；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求； 本项目附近地表水环境能够满足相应的标准要求，鲁山县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号，可知本项目所在区域空气环境质量良好；本项目运营期废气经废气处理措施处理后排放量较少，固体废物均能得到合理处置，噪声对周边环境影响较小，生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田不外排，喷淋降温用水循环利用不外排。项目运行后不会改变本地区的环境质量，符合环境质量底线要求。 - （3）资源利用上线 - 本项目采用的能源主要为水、电，项目用水严格按照河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385—2020），尽可能降低建设项目的能耗与水耗。项目用能采用市政统一供给，不触碰资源利用上线，符合资源利用上线要求。项目建成后，废水、废气、噪声、固废等采取多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置，符合清洁生产相关要求。项目对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 - 本项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇土桥村，根据河南省三线一单成果查询系统，本项目涉及的环境管控单元为鲁山县一般管控单元，环境管控单元编码为ZH41042330001，其环境管控单元生态环境准入清单如下： 表2 本项目所在地环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41042330001; 鲁山县一般管控单元; 一般重点管控单元; 空间布局约束; 1.原则禁止新增尾矿库。 2.新建涉VOCs排放的工业企业应从原辅材料和污染治理方面从严要求，原辅材料采用国家规定标准的原料，VOCs治理采用两种以上治理设施串联使用，VOCs排放必须达标排放。 3.新建或扩建城镇污水处理厂必须满足或优于一级A标准。; 本项目不属于尾矿库及城镇污水处理厂，项目仅液化石油气槽车卸车、钢瓶充装、残液回收、设备超压保护放空过程产生少量烃类废气，以非甲烷总烃计，无组织排放，无废气排放口。; 相符. 污染物排放管控; 1.禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2.禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重金属废水零排放，可外排废水重金属污染因子不得检出。 3.涉重行业企业综合废水排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。 4.禁止填埋场渗滤液直排或超标排放。; 项目使用液化石油气，符合国家标准、河南省要求；项目废水仅生活污水，不含重金属，生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田；喷淋降温用水循环利用不外排；不涉及填埋场; 相符. 环境风险防控; 1.加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范水环境污染风险。 2.按照土壤环境调查相关技术规定，对垃圾填埋场周边土壤环境状况进行调查评估。对周边土壤环境超过可接受风险的，应采取限制填埋废物进入、降低人体暴露健康风险等管控措施。; 项目喷淋降温用水循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田，不外排。不涉及垃圾填埋场; 不涉及. 资源开发效率要求; 加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率。; 本项目不涉及水资源开发; 不涉及. 综上分析，本项目建设符合所在地区环境管控单元生态环境准入要求。 2、政策相符性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在鼓励类、限制类和淘汰类之列，应属于允许建设项目，项目建设符合当前国家产业政策，鲁山县发展和改革委员会同意该项目备案，项目代码为：2207-410423-04-01-412325（备案证明见附件2）。 3、用地性质相符性分析 本项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇土桥村，占地面积5600m2。本项目实质为液化石油气充装站，根据鲁山县瓦屋镇人民政府提供证明（见附件3），项目所在地块为商业服务业设施用地，符合鲁山县瓦屋镇总体规划，鲁山县自然资源局出具证明（见附件4），项目所占地块为商业服务业设施用地，项目建设符合鲁山县瓦屋镇总体规划。 4、与平顶山市饮用水源保护的相符性分析 根据《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文﹝2021﹞72号）可知，与本项目所在区域有关的饮用水水源保护区调整内容如下： （一）关于调整平顶山市白龟山水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝上游，水库高程103米以内的区域及平顶山学院取水口外围500米至湖滨路、平顶山市自来水有限公司取水口外围500米至平湖路以内的区域；沙河、应河、澎河、冷水河入库口至上游2000m的河道管理范围区域。 二级保护区：一级保护区外，水库高程103米至水库高程104米——湖滨路以内的区域；沙河入库口至上游昭平台水库坝下的河道管理范围区域；澎河入库口至上游14000米（南水北调中线工程澎河退水闸）的河道管理范围区域；应河、冷水河入库口至上游4000米的河道管理范围区域；大浪河、将相河、七里河、瀼河、肥河入沙河口至上游1000米的河道管理范围区域。 准保护区：一、二级保护区外，应河、澎河、冷水河河道管理范围外500m以内的区域。 （二）关于调整鲁山县昭平台水库饮用水水源保护区。具体范围如下： 一级保护区：水库大坝至上游3800米，水库高程169米以内的区域及以外200米不超过环库路的区域。 二级保护区：一级保护区外，水库大坝至上游3800米至5800米，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域。 准保护区：二级保护区外，水库高程169米以内的区域及以外至环库路的区域；沙河、荡泽河、柳林河、团城河、清水河河道管理范围外500m以内的区域。 本项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇土桥村。位于昭平台水库下游，距虎盘河230m，距离荡泽河600m，距离沙河15.3km，距离昭平台水库14.5km。根据以上保护区划可知，本项目选址不在平顶山市划定的一级、二级和准保护区范围内，符合平顶山市饮用水源地规划要求。 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），鲁山县瓦屋镇无乡镇集中式饮用水水源保护地，距离乡镇集中式饮用水水源保护地较远，不在鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护地保护范围内。 根据以上保护区划可知，本项目选址符合平顶山市鲁山县饮用水源地规划要求。 5、与《平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战和农业农村污染治理攻坚战实施方案》（平环委办〔2022〕19号）相符性分析 表3 本项目与平环委办〔2022〕19号相符性分析 文件相关要求; 本项目情况; 相符性. 平顶山市大气污染防治攻坚战实施方案. 25.提升VOCs无组织排放治理水平; - 2022年5月底前，全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，各县（市、区）要组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。; 本项目储罐为带压储罐，不存在大小呼吸。项目营运期产生的废气主要为 液化石油气槽车卸车、钢瓶充装、残液回收、设备超压保护放空过程产生少量烃类废气，以非甲烷总烃计，定期开展无组织废气检测；定期开展LDAR检测; 相符. 平顶山市水污染防治攻坚战实施方案. 14.加强水环境风险防控; 以涉重金属、危险化学品、有毒有害等行业企业为重点，加强水环境风险日常监管，建设事故调蓄池、应急闸坝等预防性设施，开展尾矿库生态环境风险隐患排查整治，重点加强南水北调中线工程水源区“一废一品一库”监管。完善上下游政府及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实防范措施。加强重点饮用水水源地河流、重要跨界河流以及其他敏感水体风险防控，编制“一河一策一图”应急处置方案，强化应急演练，避免重、特大水污染事故发生。; 项目喷淋降温用水循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田，不外排。; 相符. 由上表可知，本项目建设与“平环委办〔2022〕19号”的相关要求相符。 - 6、选址可行性分析 - （1）产业政策分析 - 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不在其中限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，项目建设符合当前国家产业政策，鲁山县发展和改革委员会同意该项目备案。 - （2）规划相符性分析 - 根据鲁山县瓦屋镇人民政府提供证明（见附件3），项目所在地块为商业服务业设施用地，符合鲁山县瓦屋镇总体规划，鲁山县自然资源局出具证明（见附件4），项目所占地块为商业服务业设施用地，项目建设符合鲁山县瓦屋镇总体规划。 - （3）与周围环境相容性分析 - 根据实地查看，项目东侧80m为雷岭村，西侧280m为下纸坊沟，北侧230m为虎盘河，北侧600m为荡泽河，南侧为林地。项目仅液化石油气槽车卸车、钢瓶充装、残液回收、设备超压保护放空过程产生少量废气（以非甲烷总烃计），且距离项目最近的雷岭村部分居民区位于项目上风向，采取相关措施后对周围大气环境影响较小。项目喷淋降温用水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田，对周围地表水环境无影响。各类固废均能得到合理处置。故项目建设于周围环境相容。 - （4）与饮用水源地位置关系 项目选址不在平顶山市划定的平顶山市饮用水一级、二级和准保护区及鲁山县乡镇集中式饮用水水源保护地保护范围内，符合平顶山市鲁山县饮用水源地规划要求。 - （5）与《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）相符性分析 - 根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015），储罐与站外建筑、堆场的距离均符合安全距离要求，其实际距离详见下表。 表4 本项目储罐与站外建筑、堆场间的防火距离表 级别 项目; 规范要求/m; 实际距离/m; 结论. 居住区、学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建筑物外墙）; 50; 储罐距离最近的雷岭村110m; 合格. 工业企业（最外侧建构筑物外墙）; 30; 200m范围内无工业企业; 合格. 明火或散发火花地点和室外变、配电站; 50; 安全距离内无; 合格. 其他民用建筑; 45; 安全距离内无; 合格. 甲、乙类液体储罐。甲、乙类生产厂房，甲、乙类物品仓库，易燃材料堆场; 45; 安全距离内无; 合格. 丙类液体储罐。可燃气体储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库; 35; 安全距离内无; 合格. 助燃气体储罐、可燃材料堆场; 30; 安全距离内无; 合格. 其他建筑; 耐火等级; 一级、二级; 20; 安全距离内无; 合格. 三级; 25; 安全距离内无; 合格. 四级; 30; 安全距离内无; 合格. 铁路（中心线）; 国家线; 70; 安全距离内无; 合格. 企业专用线; 30; 安全距离内无; 合格. 公路、道路（路边）; 高速、1级、II级、城市快速; 25; 安全距离内无; 合格. 其他; 20; 南侧乡道55m; 合格. 架空电力线路（中心线）; 1.5倍杆高; 安全距离内无; 合格. 架空通讯线（中心线）; I级、II级; 30; 安全距离内无; 合格. 其他; 1.5倍杆高; 安全距离内无; 合格. 注:1、防火间距应按本表储罐总容积或单罐容积较大者确定，间距的计算应以储罐外壁为准。 2、居住区指居住1000人或300户以上的地区，居住1000人或300户以下的地区应按本表其他民用建筑执行。 3、当地下储罐单罐容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3时，其防火间距可按本表减少50%执行。. - 由上表可知，项目储罐与站外建筑、堆场的防火间距均满足《液化石油气供应工程设计规范》（GB5 1142-2015）的要求。 - 综上，评价认为本项目选址合理可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、与备案相符性分析 本项目总投资30万元，新建鲁山县瓦屋镇正元液化气有限公司加气站项目。本项目租赁雷捞（个人）8.4亩土地作为本项目用地，供水、供电、办公楼依托现有工程，其他均与雷捞（个人）无依托关系。拟建工程内容与备案相符性分析见下表。 表5 与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 拟建项目; 相符性. 项目名称; 鲁山县瓦屋镇正元液化气有限公司加气站项目; 鲁山县瓦屋镇正元液化气有限公司加气站项目; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设规模及内容; 该项目占地总面积约8.4亩，50m3储罐4个，充装泵3台，自动充装称4台，建设办公用房200平方米，300m3消防水池一个，工艺流程：外购液化气-储存-充装-销售。主要设备：液化石油泵3台，充气机4台，消防栓4个，消防水泵2台，配电柜1台。; 该项目占地总面积约8.4亩，50m3储罐4个，充装泵3台，电子灌装称4台，建设办公用房200平方米，300m3消防水池一个，工艺流程：外购液化气-储存-充装-销售。主要设备：液化石油泵3台，电子灌装称4台，消防栓4个，消防水泵2台，配电柜1台。; 相符. 2、建设内容 本项目主要建设内容见下表。 表6 本项目主要建设内容 序号; 功能区名称; 建筑面积; 备注. 1; 主体工程; 储罐区; 465.5m2（24.5m×19m）; 混凝土结构. 灌瓶间; 81m2（13.5m×6m）; 砖混结构，一层. 压缩机房; 27m2（6m×4.5m）; /. 2; 辅助工程; 办公楼; 200m2（28m×7.1m）; 砖混结构，一层. 3; 仓储工程; 新瓶库; 150m2（25m×6m）; 钢结构. 3; 公用工程; 供水; 区域供水管网. 供电; 区域供电. 排水; 喷淋降温水循环利用不外排；职工生活污水经化粪池处理后，由抽粪车抽走肥田，综合利用不外排. 4; 环保工程; 废气; 液化石油气槽车卸车、钢瓶充装、残液回收、设备超压保护放空过程产生废气; 液化石油气罐区上方安装喷淋系统，夏季高温天气采取喷淋降温措施减少无组织非甲烷总烃排放量. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后，由抽粪车抽走肥田. 噪声; 高噪声设备; 减振基础、厂房隔声. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾由垃圾桶收集，定期清运. 残液; 残液进入残液罐，定期交由有资质单位集中处置. 不合格钢瓶; 设置危废暂存间，不合格钢瓶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位集中处置. 3、依托工程 项目租赁厂房作为生产场所，依托关系如下： 表7 依托关系一览表 单项内容; 建设内容; 依托关系; 依托可行性. 办公楼; 租赁现有办公楼200m2; 依托厂院内现有办公楼; 办公楼200m2，满足项目办公需要. 公用工程; 供水; 区域供水管网; 依托已建供水管道; 依托可行. 供电; 区域供电网; 依托现有电路走线; 依托可行. 4、产品方案 项目设计年销售液化石油气量为300吨。产品方案见下表。 表8 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 最大储存量; 周转量; 备注. 1; 液化石油气; 73.67吨; 300t/a; 密度545.7kg/m3. 单个液化天燃气储罐容积为50m3，充装系数为0.9。. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表9 本项目主要设备设施一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 备注. 1; 电子灌装秤; BCS-150; 4台; 灌装称量. 2; 压缩机; 10-16液化石油气循环泵; 1台; /. 3; 液化石油泵; /; 3个; 位于储罐区. 4; 液化石油气储罐; 50立方; 3个; 位于地上. 5; 残液罐; 50立方; 1个; 位于地上. 6; 消防水泵; /; 2个; 消防设施. 7; 消防栓; /; 4个; 消防设施. 根据《液化石油气供应工程设计规范》（ GB51142-2015），项目属于总容积50<V≤220m3，单罐容积≤50m3液化石油气供应站，属于六级站。 6、原、辅材料与资（能）源消耗 本项目不涉及液化石油气的生产，仅对依法购进的液化石油气（购买途径必须正规合法，且生产商必须是严格遵守国家质量标准合法生产）进行充装销售。根据建设单位提供的资料，本项目气源主要来自山东东方华龙工贸集团有限公司，其气源参数详见下表。 表10 液化石油气气源参数一览表 序号; 名称; 组分. 1; 乙烷乙烯; 0.01%. 2; 丙烷; 34.53%. 3; 丙烯; 0.58%. 4; 异丁烷; 55.18%. 5; 正丁烷; 8.86%. 6; 反丁烯; 未检出. 7; 正丁烯; 未检出. 8; 异丁烯; 未检出. 9; 顺丁烯; 未检出. 10; 异戊烷; 0.49%. 11; 正戊烷; 0.21%. 12; C5; 0.14%. 13; 硫含量; 4.6mg/m3. 14; 密度; 545.7kg/m3. 本项目主要原辅材料和资（能）源消耗见下表。 表11 项目主要原辅料及资（能）源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; 原料; 液化石油气; 300t/a; /. 2; 钢瓶; 2000个; 5kg、15kg、50kg，周转量2000个. 3; 资（能）源; 水; 231.36m3/a; 区域供水管网. 4; 电; 4000kW·h; 区域电网. 表12 液化石油气理化性质一览表 名称; 液化石油气. 成分; 丙丁烷混合物. 物理性质; 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。闪点-74℃，不溶于水，可产生易燃蒸气气团。液态液化石油气密度为 556kg/m3，气态密度为2.36kg/m3。引燃温度（℃）：426～537，爆炸上限%（V/V）：9.5，爆炸下限%（V/V）：1.5，燃烧值：45.22～50.23MJ/kg。. CAS; 68476－85－7. 危险编号; 20153. 化学性质; 主要成份：氢气 5～6%、甲烷 10%、乙烷 3～5%、乙烯 3%、丙烷 16～20%、丙烯 6～11%、丁烷 42～46%、丁烯 5～6%、含 5 个碳原子以上的烃类 5～12%、丙烷加丁烷百分比的综合超过 60%。极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。燃烧分解产物：CO 和 CO2，禁忌物：强氧化剂、卤素。. 气态热值; 高热值：116.4 MJ/m3（27843 Kcal/m3） 低热值：108.2 MJ/m3（25892 Kcal/m3） 液态热值：45.3 MJ/m3（10843 Kcal/m3） 气体密度：2.36 kg/m3，液态密度：0.556 t/m3（20℃时） 气态运动粘度：3.0×10-6 m2/s 气态爆炸极限：1.8%~9.81%左右. 健康危害; 有麻醉作用。急性中毒有头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等。慢性中毒可出现头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。IDLH：2000ppm嗅阈：5000～18000ppm。气味不能可靠指示气体毒性大小。. 环境危害; 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。. 火灾类型; 甲类. 燃爆危险; 该品易燃，具麻醉性。. 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为喷淋降温用水和职工生活用水。 喷淋降温用水：根据《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）第 8.10.2 条要求，每当室外气温超过35℃时需对储罐进行喷淋降温。企业在液化石油气罐区上方建设有喷淋系统，当室外气温上升至 35℃时，人工开启喷淋系统进行降温，喷淋用水强度为48L/s，根据当地气温情况，高温天气以每年90d计算，每天喷淋2次，每次20min，则全年喷淋降温循环水量为10368m3/a，喷淋降温用水循环利用不外排，损耗系数以2%计算，则喷淋降温用水新鲜水补充量为207.36m3/a，0.691m3/d。 生活用水：本项目劳动定员3人，均不在厂区食宿，项目生活用水定额参考《河南省地方标准工业与城镇生活用水定额DB41/T385-2020》中表48 公共管理和社会组织用水定额，行业为“公共管理、社会保障和社会组织”中无食堂机关用水定额，用水定额先进值为8m3/（人·a），则本项目生活用水量0.08m3/d（24m3/a）。 综上，项目总用水量为0.771m3/d，231.36m3/a。 （2）排水 项目雨污分流，将初期雨水作为一次污染源，将一次降雨过程前10~20min的降雨量做为需要考虑的初期雨水量。初期雨水经管道收集后进入厂区东南角30m3雨水收集池内，暂存后用于绿化。 本项目取降雨前15min的降雨量，项目初期雨水主要产生于场区道路落雨。初期雨水量可根据鲁山县暴雨强度公式和雨水量计算公式得到。暴雨强度公式如下： 式中，q——设计暴雨强度（升/秒·公顷）； P——重现期（年）； t——降雨历时（分钟）； 评价取P=3 年，t=15min，则 q=264（升/秒·公顷） 初期雨水容积量计算公式为： V雨水池=q×Ψ×F×t×60÷1000 式中：V雨水池—初期雨水池的计算最大容积，m3； t——降雨历时，min；取值15min； Ψ——径流系数，根据GB50014-2006的推荐值选取，如各种屋面、混凝土或沥青路面可取0.85～0.95，本项目取0.9； F——汇水面积，hm2；根据核算，场区道路落雨汇水面积按1500m2计，为0.15hm2； q—设计暴雨强度，L/（s·hm2），根据核算，q=264（升/秒·公顷）。 根据以上公式得出，本项目初期雨水容积量为32.076m3。故设置雨水收集池40m3，初期雨水管道由专业设计单位施工，能够满足大、中雨条件下的排污负荷，后期雨水及场区其它雨水通过雨水管网直接外排。 本项目喷淋降温水循环利用，不外排，故项目仅产生生活污水。生活污水产生量以用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.064m3/d（19.2m3/a），生活污水经化粪池收集暂存后，由抽粪车抽走肥田，不外排。 本项目水平衡图见下图。 图1 本项目水平衡图 （单位：m3/a） （3）能源供给 本项目供电由区域供电管网提供，主要用于设备设施及生活用电。年用电量约4000kW·h/a。 （4）供热 项目冬季供暖采用电采暖。 （5）消防 站内各建筑物的耐火等级不低于《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中规定的二级，站区建设一座消防水池，容积 300m3。 液化石油气属易燃易爆物质，站区属于易燃易爆场所。为保障供气，确保人民生命财产安全，站内电气设备的防爆等级及防雷等级，按照 GB50058-2014《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及 GB50057-2010《建筑防雷设计规范》、GB50011-2010《建筑物抗震设计规范》要求进行建设。储罐设置安全阀、液位、压力和温度监测仪表。站内设有固定式可燃气体浓度报警器。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为3人，均不在厂区食宿，厕所为水冲厕。年工作300天，采用8小时工作制度。 9、项目位置及厂区平面布置 本项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇土桥村，项目东侧80m为雷岭村，西侧280m为下纸坊沟，北侧230m为虎盘河，北侧600m为荡泽河，南侧为林地。项目项目周围环境概况及环境保护目标图见附图二。项目大门位于厂区东南角，厂区南部从东到西依次为新瓶库、办公楼、消防水池，办公楼北部依次为灌瓶间、储罐区。本项目平面布置功能分区分明、相互独立，能实现生产生活互不影响，流程连贯。厂区平面布置见附图三。 平面布置合理性分析： 表13 全压力式储罐与站内建筑的防火距离相符性分析一览表 项目; 规范要求; 实际距离; 结论. 明火、散发火花地点; 50; 厂区不涉及食堂等明火、散发火花地点; 合格. 天然气储罐; 20; 项目不涉及天然气储罐; 合格. 办公用房; 30; 项目液化石油气储罐距离办公用房40m; 合格. 汽车库、机修间; 30; 厂区不涉及汽车库、机修间; 合格. 灌瓶间、瓶库、压缩机室、仪表间、值班室; 20; 距离液化石油气储罐最近的为灌瓶间，距离为21m; 合格. 汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、汽车衡及其计量室、门卫; 20; 距离液化石油气储罐最近的为汽车槽车装卸台柱（装卸口），距离为21m; 合格. 铁路槽车装卸线（中心线）; /; 不涉及; 合格. 空压机室、变配电室、柴油发电机房、新瓶库、真空泵房、备件库; 20; 距离液化石油气储罐最近的为新瓶库，距离为40m; 合格. 消防泵房、消防水池（罐）取水口; 40; 距离消防水池40m; 合格. 站内道路（路边）; 主要; 15; 17m; 合格. 次要; 10; 不涉及; 合格. 围墙; 20; 距离最近的围墙23m; 合格. 注：1、防火间距应按本表总容积或单罐容积较大者确定，间距的计算应以储罐外壁为准。 2、当地下储罐单罐容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3时，防火间距可按本表减少50%执行。 3、新建储罐与原地下液化石油气储罐的防火问距（地下储罐单罐容积小手或等于50m3，且总容积小下或等于400m3时）可按本表减少50%执行. 本项目年周转液化石油气300t/a，即1t/d，根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB5 1142-2015），月平均日灌装量小于10t/d的灌瓶站，灌瓶间可以与压缩机房合建，汽车槽车装卸台柱可以设置在灌瓶间或压缩机房外墙一侧，故本项目汽车槽车装卸台柱、灌瓶间、压缩机房位置合理。 表14 液化石油气灌瓶间和瓶库与站内建筑的防火间距相符性分析一览表 项目; 规范要求; 实际距离; 结论. 明火、散发火花地点; 25; 厂区不涉及食堂等明火、散发火花地点; 合格. 机修间、汽车库; 25; 项目不涉及汽车库、机修间; 合格. 办公用房; 20; 项目灌瓶间与办公用房最近距离为20m; 合格. 铁路槽车装卸线(中心线); 20; 不涉及铁路槽车装卸; 合格. 汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、汽车衡及其计量室、门卫; 15; 项目不涉及汽车槽车库、汽车衡及其计量室，根据《液化石油气供应工程设计规范》(GB51142-2015)中5.2.15 中的第4条要求，灌瓶量小于10t/d 的灌瓶站，装卸台柱可附设在灌瓶间或压缩机室的外墙一侧 ，外墙应为无门窗洞口的防火墙。本项目装卸口位于灌瓶间东侧的外墙，且外墙采用无门窗洞L 1的防火墙。; 合格. 压缩机室、仪表间、值班室; 12; 根据《液化石油气供应工程设计规范》(GB51142-2015)中5.2.15 中的第4条要求，灌瓶量小于10t/d 的灌瓶站，灌瓶间可以与压缩机房合建，但其间应采用无门窗洞口的防火墙隔开。本项目灌瓶间与压缩机室合建，中间采用无门窗洞口的防火墙隔开。; 合格. 空压机室、变配电室、柴油发电机房; 15; 不涉及; 合格. 新瓶库、真空泵房、备件库等非明火建筑; 12; 灌瓶间和最近的瓶库距离为15m; 合格. 消防泵房、消防水池（罐）取水口; 25; 灌瓶间和最近的消防水池（罐）距离为25m; 合格. 站内道路（路边）; 主要; 10; 10m; 合格. 次要; 5; 无厂内次要道路; 合格. 围墙; 10; 最近距离为22m; 合格. 根据上表可知，项目平面布置满足《液化石油气供应工程设计规范》（GB5 1142-2015）的要求，本项目平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目施工期内容主要是建设储罐区、灌瓶间等，建设期间涉及土建工程，施工期流程及产污环节如下图所示： 图2 本项目施工期工艺流程及产污环节示意图 施工过程中对环境的影响主要表现为： （1）土方开挖和回填、建材运输、装卸等产生的施工扬尘 施工期对空气环境的影响主要是施工扬尘和各种施工机械、运输车辆排放的废气污染，工程对空气环境影响最大的是施工扬尘，主要产生于场地清理、土方开挖和回填、物料装卸和运输等施工环节。 由于土方开挖阶段场区存在浮土、渣土，施工扬尘最大产生时间在土方开挖阶段，此外在渣土等物料运输过程中，由于沿线散落或风吹起尘及运输车辆车身轮胎携带的泥土风干后，将对场区内和道路上造成一定的扬尘污染。 （2）施工废水、生活污水 项目施工过程中的水污染物主要来自于施工机械设备与车辆清洗水以及施工人员的生活污水。 （3）施工机械作业时产生的噪声 施工阶段的主要噪声来自于施工机械和运输车辆辐射的噪声。 （4）施工现场建筑垃圾及弃土、生活垃圾 施工期使用建筑材料，物料运输中抛洒、使用后剩余土方及挖方的弃土等以及施工人员产生的生活垃圾。 二、营运期工艺流程 液化石油气加臭作业由液化石油气生产商完成，本项目不进行液化石油气加臭作业。钢瓶检验主要包括外观检验、壁厚测定、容积测定、水压试验或残余变形率测定、瓶阀检验、气密性试验，项目液化气储罐检测与维修、钢瓶检测等按相关规定委托专业公司负责。本项目主要是进行液化石油气的装卸、倒罐、钢瓶充装、残液回收四个部分，不涉及到液化石油气脱水和过滤。 - 槽车卸车工艺流程简介： - 项目采用压缩机对液化气进行卸料，由于槽车储罐通常小于地面储罐，卸车升压较快，节省能量。压缩机抽液化气罐内的气体，经压缩后通过槽车顶部气相口进入槽车顶部给槽车加压，当槽车与液化气罐产生压力差后，液化气从槽车底部出料口经过卸车软管、管道、低温阀门被灌注到储罐。压缩机一般为活塞式压缩机，可将液化气气相加压而不液化，是储配站的辅助装卸设施。压缩机进口设气液分离器，避免液体进入压缩机，出口设油气分离器和安全阀，可消除压缩机出口压力的脉动。储罐设计压力为1.77MPa，正常情况下，储罐暂存压力为0.6~1.0MPa，压缩机工作压力4.5MPa。该流程废气产生环节为汽车槽车将液体转存于液化气储罐的过程中及储罐泄压时产生的少量非甲烷总烃无组织排放；噪声由压缩机及槽车运行时产生。 - 槽车卸车主要工艺流程及产排污节点见下图。 图3 运营期槽车卸车工艺流程及产污环节图 - 倒罐工艺流程简介： - 需要倒灌时采用压缩机和烃泵两种方式进行。项目倒灌流程产生的污染物主要为压缩机运行产生的噪声。 - 倒罐主要工艺流程及产排污节点见下图。 图4 运营期倒罐工艺流程及产污环节图 - 钢瓶充装工艺流程简介： - 钢瓶进厂后，需先检查钢瓶是否到报废期，若到了报废期，则需报废。储罐区的液化气用烃泵送到灌瓶间，通过机控灌装称充瓶后，实瓶经液化气检斤秤检查合格，贮存待运。本项目的充装钢瓶规格分为 5kg、15kg、50kg 三种规格。灌装工艺通常采用机械化、自动化灌瓶。主要设备检斤秤。该流程产污环节主要为充瓶时少量非甲烷总烃无组织排放。 - 钢瓶充装主要工艺流程及产排污节点见下图。 图5 运营期钢瓶充装工艺流程及产污环节图 - 残液回收工艺流程简介： - 用户来瓶，当其中残液量过多时，需先将钢瓶内残液倒空，再进行加气，以保证储罐内液化石油气的清洁度。其流程为将要倒出残液的钢瓶置于残液倒空架上，通过压缩机，将钢瓶中的液化石油气抽出压至残液罐。压缩机回收残液属正压回收法，其过程是利用压缩机将残液储罐中的气相抽出，经加压后进入要抽残的气瓶，当气瓶内压力大于残液罐内的压力（0.1～0.2MPa）时，将置于气瓶残液倒空架上的气瓶翻转，使气瓶嘴朝下，残液即由气瓶沿管道流入残液储罐。同样的工艺可将残液罐中的液化气残液注到残液槽车中。残液回收系统的主要设备有残液倒空架、残液罐、压缩机及运送残液的汽车槽车。该流程产污环节为压缩机运行产生的噪声。 - 残液回收主要工艺流程及产排污节点见下图。 图6 残液回收工艺流程及产污环节图 三、主要污染工序： 项目产排污环节见下表。 表15 主要产污环节一览表 项目; 类别; 产污环节; 污染物; 主要污染因子. 施工期; 废气; 土方开挖和回填、建材运输、装卸; 施工扬尘; 颗粒物. 废水; 施工机械设备与车辆清洗; 清洗废水; COD、氨氮、BOD5、SS、石油类. 施工人员生活废水; 生活污水. 噪声; 施工设备; 噪声; Leq. 固废; 施工过程、物料运输; 建筑材料; 废材料. 基础开挖; 弃土; 弃土. 施工人员; 生活垃圾; 生活垃圾. 营运期; 废气; 槽车卸车; 无组织废气; 非甲烷总烃. 设备超压保护放空. 钢瓶充装. 残液回收. 废水; 办公生活; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮. 固废; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 残液回收; 残液; 液化石油气等. 检验; 不合格钢瓶; 钢瓶. 噪声; 高噪声设备; 噪声; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，目前尚未开工建设，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分原则，项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据鲁山县人民政府于2022年4月28日发布的《鲁山县2022年政府工作报告》：“（七）大力强化生态建设……深入打好污染防治攻坚战，加强土壤、空气污染源头治理，PM10、PM2.5同比分别降低15.7%、19.5%，空气优良天数达282天，均超额完成市定任务，我县荣获全省“环境空气质量二级达标县”称号。”可知本项目所在区域空气环境质量良好。 2、水环境质量现状 项目北侧230m为虎盘河，北侧600m为荡泽河，虎盘河、荡泽河为沙河支流，根据水环境功能区划，沙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用平顶山市生态环境局2021年发布的沙河关庙杜断面的监测数据，监测结果见下表。 表16 地表水现状监测统计结果 单位：mg/L 河 流; 监测 断面; 项目; 年平均值; 评价标准; 标准指数; 是否达标. 沙河; 关庙杜断面; pH值; 8.1; 6～9; 0.55; 达标. COD; 12; ≤20; 0.6; 达标. 总磷; 0.03; ≤0.2; 0.15; 达标. 氨氮; 0.207; ≤1.0; 0.207; 达标. 由上表数据可知，沙河关庙杜监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明该区域地表水环境质量现状较好。 3、声环境现状 按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》试行版，厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场调查，项目50m范围内无声环境保护目标，因此无需进行环境噪声现状监测。 4、生态环境现状 根据现场调查可知，项目区周围主要为居民区，周边无划定的自然保护区，生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性较低。本项目建成后不会对周边生态环境造成破坏。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内存在大气环境保护目标，大气环境保护目标见下表。 表17 大气环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（m）; 执行环境标准. 环境空气; 雷岭村; E; 80; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 下纸坊沟; W; 280. 2、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、水环境保护目标 项目用地范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场合洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等敏感目标。 4、生态环境保护目标 项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇土桥村，项目所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。根据现场调查，项目周围多为居民区及林地，主要为人工生态系统，无其他自然生态系统，用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境要素; 执行标准名称及级（类）别; 项目; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 无组织; 周界外浓度最高点4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 无组织; 监控点1h平均浓度值6.0mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）; 无组织; 厂界2.0mg/m3. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）. 固体废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 废气：项目废气污染物为非甲烷总烃，非甲烷总烃排放量为0.001t/a。 废水：喷淋降温用水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田，不外排。COD、氨氮排放量均为0。 因此本项目总量控制指标如下： 非甲烷总烃0.001t/a；COD 0；氨氮0。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 一、施工期大气环境影响分析及保护措施 1、废气治理措施 施工期场地平整、填、挖以及建筑垃圾的装卸和运输过程中将产生扬尘，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中主要由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层土因天气干燥及大风原因而产生扬尘；动力扬尘主要是在建材装卸过程中，由外力而产生的尘粒悬浮而造成的。 一般来说，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，产生的高度较低，颗粒较大，污染扩散距离也不会太远，其影响范围一般在施工场地周围一定范围内。 为减少施工扬尘对周边环境的影响，根据《河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定的通知》（豫建建〔2014〕83号）、《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《平顶山市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发平顶山市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（平环委办〔2022〕19号）、《工地扬尘治理八个百分百》等文件相关要求，施工期间的扬尘污染源要严格管理，严格施工工扬尘污染管控：施工场地做到“八个百分百”，即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出厂车辆100%清洗、土方开挖100%湿法作业、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输和监控安装联网达到100%，确保工地现场扬尘污染得到有效控制，从而有效改善大气质量。根据项目的实际建设情况，评价建议采取以下措施： ①施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 ②施工现场禁止搅拌混凝土、沙浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。施工现场应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。 ③施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡(墙)外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 ④合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，确保出场运输车辆清洗率达到 100%。 ⑤施工单位在场内转运土石方、拆除临时设施时必须科学、合理施工，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途必须采用湿法作业。遇 4 级以上大风天气应停止土方作业。 ⑥建设单位必须委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防止建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落、流溢，严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 ⑦施工现场需安装在线视频监控，并与生态环境部门联网。 ⑧施工单位采用达标车辆，严格遵守登记注册上牌制度，加强车辆保养，燃用合格油品。 项目施工建设时期的影响属于短期的，在施工期结束后即可消失，因此采取以上措施能够减少施工扬尘对周边环境的影响。 2、废水治理措施 2.1生活污水 在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，按照施工高峰期估计施工人数约为10人，均不在工地食宿。施工人员生活用水按照每天30L/人计，则生活用水量为0.3m3/d，污水排放系数取0.8，则施工期生活污水量为0.24m3/d。生活污水依托现有化粪池收集后用于周边农田施肥，不外排。 2.2施工废水 主要为施工机械冲洗、设备冲洗等工序产生的施工废水，排放量较难估算，其成分相对简单，主要污染物是SS，水量较小，且一般瞬时排放，该废水悬浮物浓度较大，但不含其它可溶性的有害物质，可以设置临时沉淀池沉淀后泼洒抑尘，不得随意外排。施工场地建设收集施工废水的临时沉淀池，废水经沉淀池沉淀处理后回用或用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的废水均能得到合理利用不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、噪声治理措施 项目施工期间施工机械及运输材料车辆等会产生非稳态的噪声，施工噪声具有无规则、突发性等特点，其噪声源强在76.0～88.0dB（A）之间。为了降低施工过程中噪声对周围环境的影响，本环评要求建设单位在施工期间要采取以下措施： （1）采用较先进、噪声较低的施工设备；流动机械设备与挖土、运土设备如挖土机、推土机等；可通过在等高噪声施工机械附近设置吸声屏，能降低噪声15dB（A）以上。 （2）在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 （3）文明施工，尽量减少人为噪声。合理安排施工时间，不得在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事打桩、搅拌等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备。 （4）合理安排车辆的运输路线和时间，尽量减少穿越人群集聚区，夜间禁止运输建筑材料。 （5）尽量避免多台高噪声机械同时作业，采取适当的封闭和隔声措施。 施工单位要对现场施工人员进行严格管理，做到文明施工，将施工期噪声影响降到最低限度。项目施工结束后，施工噪声影响亦随之消失。 4、固体废物治理措施 （1）建筑垃圾 建设单位应规范施工单位实行标准施工，规范运输，分别堆放，不得随便弃于现场，金属垃圾，如钢筋、铁丝等可以回收利用。建筑垃圾中的混凝土块、砖瓦、弃渣等可用于土方回填，不对周围环境产生影响。 （2）弃土 剩余土石方及时清运至市渣土管理部门指定的消纳场地。不能及时清运的，应妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施，防止影响城市市容和环境卫生。项目尚未确定土方的运输路线及处置方案，因此对于需要清运的土方，评价提出以下要求： ①施工单位或土石方运输单位必须在规定的时间内，按照交通部门核准的运输路线运行，项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路。 ②施工工地道路要铺设石渣路面，工地出口处要设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛散；要指定专人清扫工地路面。 ③车辆运输散体物料和废弃物时，运输车辆须做到装载适量，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，建议采用密封式箱车。 ④合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，沿途有居民居住小区时禁止鸣笛。 ⑤堆放土石方期应尽量集中并避开暴雨期，要边堆土边压实，堆土回填完毕后应尽快复垦利用。 （3）施工人员生活垃圾 施工人员生活垃圾要收集到指定的垃圾箱，定期送当地垃圾中转站。 采取以上措施后，可以将施工期固体废物对周围环境的影响降到最低限度，对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、营运期大气环境影响分析及保护措施 - 1、废气源强及产排污达标情况 1.1废气源强核算 本项目营运期产生的废气主要为液化气充装站产生的非甲烷总烃，液化石油气的厂外运输不在本次评价范围之内。 本项目LPG储罐为压力储罐，不存在大小呼吸。项目营运期产生的废气主要为液化石油气槽车卸车、钢瓶充装、残液回收、设备超压保护放空过程产生少量烃类废气，以非甲烷总烃计，均为无组织排放。 - 槽车卸车废气：槽车卸车废气指槽车卸车完成后，管道泄压废气。槽车卸车完毕，需关闭压缩机阀门、槽车气相口阀门、槽车液态管道阀门、储罐进料阀门，然后将槽车气相口阀门与压缩机阀门之间的管道上阀门打开、泄压，槽车液态管道阀门与储罐进料阀门之间管道上阀门打开、泄压，泄压完成后拆掉管道，此过程产生废气。 - 根据公式，理想气体状态方程如下： - PV=nRT （公式一） - n=m/M （公式二） ρ=m/V （公式三） - 根据公式一、二、三可知： - ρ=PM/RT （公式四） - P-压强，单位Pa；本项目取值1200000Pa； - V-体积，单位m3； - n-物质的量，单位mol；本项目取值1； - R-气体常数，单位J/mol·K；本项目取值8.3145； - T-温度，单位K；本项目取值298.15； m-质量，单位g； M-摩尔质量，单位g/mol；本项目取值53.28； ρ-密度。 - 根据公式四可知，1.2MPa压力下，石油气密度为25.7914kg/m3； - m=ρV （公式五） m-质量，单位kg； - ρ-密度，单位kg/m3；本项目取值25.7914； - V-体积，单位m3，项目取值0.0037。 - 根据企业提供资料，压缩机阀门与气相口阀门之间的管道为30cm，管径2cm；液态阀门与进料口阀门之间的管道为30cm，管径3cm，项目单次卸车泄压管道体积为3.0615×10-4m3，槽车周转量为25t/次，全场周转量为300t/a，故周转次数为12次。则总泄压体积为0.0037m3/a。 - 综上项目卸车废气非甲烷总烃产生量为0.0001t/a，每次单个管段泄压时间为2s，故年产生时间为48s，1/75h（约0.0133h），产生速率为7.5kg/h。 （2）钢瓶充装废气：烃泵将液化石油气泵入钢瓶后，需关闭钢瓶阀门、关闭烃泵阀门，此时烃泵与钢瓶连接处的软管需泄压，根据企业提供资料，此部分管道长为2cm，管径5mm，压强1.2MPa，温度298.15K，摩尔质量53.28g/mol。周转次数按照最不利情况计算，即全部充装5kg的液化石油气计算，周转量为300t/a，则周转次数为60000次/年。 根据公式一至公式五计算可得，钢瓶充装废气非甲烷总烃产生量为0.0006t/a，每次泄压时间为0.5s，则产生时间为25/3h（约8.3333h），产生速率为0.072kg/h。 （3）残液回收废气：钢瓶残液回收废气指残液回收完成后管道泄压废气，根据企业提供资料，泄压部分管道为2cm，内径0.5cm，压强1.2MPa，温度298.15K，摩尔质量53.28g/mol，需倒残的钢瓶以钢瓶周转量的50%计算，周转量以最不利计算（即周转的全部钢瓶为5kg），周转量为300t/a，故需倒残的钢瓶次数为30000次。 根据公式一至公式五计算可得，残液回收废气非甲烷总烃产生量为0.0003t/a，每次泄压时间为0.5s，则产生时间为25/6h（约4.1667h），产生速率为0.072kg/h。 （4）设备超压保护放空：企业设计储罐压强为1.77MPa，实际运行过程中，储罐压强为0.6~1.0MPa，即夏季最高温情况下为1.0MPa，达不到设计压强，且储罐上安装有压力表，夏季高温天气安排专人查看压力表，当压力表显示1.0MPa时，立即开启降温喷淋装置，故基本可杜绝设备超压保护放空废气，本次环评不再计算此部分产生量。 综上，项目非甲烷总烃产生量为0.001t/a。 - 1.2废气产排污分析及达标性分析 - 项目拟在液化石油气罐区上方安装喷淋系统，夏季高温天气采取喷淋降温措施降低储罐压力，进而减少无组织非甲烷总烃产生量。并未对已经产生的非甲烷总烃进一步处理，故非甲烷总烃排放量等于产生量。液化气充装站非甲烷总烃排放量为0.001t/a。 - 非甲烷总烃收集处理可行性分析： - 根据源强分析可知，项目槽车卸车、钢瓶充装、残液回收废气为阀门之间管道相连泄压时产生的废气，经计算，此部分产生量较少且泄压时间较短（0.5~2秒/次），考虑安全隐患等问题，故本项目暂不收集废气。夏季高温天气安排专人查看压力表，当压力表显示1.0MPa时，立即开启降温喷淋装置，故基本可杜绝设备超压保护放空废气，且储罐上方2m处安装有喷淋系统，不适合收集废气；参考同类型液化石油气加气站，均未收集废气，故不收集废气可行。 - 无组织废气产排情况见下表。 表18 项目各工序的无组织废气产排情况一览表 产生工序; 污染物; 排放时间（h/a）; 产生状况; 治理设施; 处理效率; 排放状况. 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 槽车卸车; 非甲烷总烃; 0.0133; 7.5; 0.0001; /; /; 7.5; 0.0001. 钢瓶充装; 8.3333; 0.072; 0.0006; /; /; 0.072; 0.0006. 残液回收; 4.1667; 0.072; 0.0003; /; /; 0.072; 0.0003. 设备超压保护放空; /; /; /; 液化石油气罐区上方安装喷淋系统，夏季高温天气采取喷淋降温措施减少无组织非甲烷总烃产生量和排放量; /; /; /. 在液化石油气罐区上方安装喷淋系统，夏季高温天气采取喷淋降温措施减少无组织非甲烷总烃产生量和排放量；卸车及夏季高温天气时关注储罐压力表，禁止储罐压力过大导致储罐启动超压放空；综上，可最大可能的减少非甲烷总烃排放量。项目主导风向为东风，下纸坊沟位于项目主导风向下风向280m处，距离本项目相对较远，项目建设对周围环境敏感点影响较小。类比《湘潭佳富液化气经营有限公司茶恩寺镇年充装 1000t 液化石油气竣工环境保护验收监测报告》，厂界无组织废气排放浓度为0.33-0.45mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求。 2、非正常工况 - 项目储罐每4年检修1次，项目共3个液化石油气储罐，检修时，需将储罐内物料通过倒罐工艺全部转移至其他储罐中，当储罐内物料转移完成后，打开其中两个储罐的气相管道，抽需检测储罐中气体至另一个储罐中，直至需检测储罐压力为0.1MPa，放空。储罐容积为50m3，放空前压强为0.1MPa，温度298.15K，摩尔质量53.28g/mol。根据公式一至公式五计算可得，储罐检修放开废气非甲烷总烃产生量为0.3225t/4a，0.0806t/a，排放时间12h/次 ，即3h/a，则产生速率为26.8667kg/h。 - 残液罐每4年检修1次，残液交有资质单位处理后，空罐情况下进行检测，储罐容积为50m3，放空前压强为0.1MPa，温度298.15K，摩尔质量53.28g/mol。根据公式一至公式五计算可得，残液罐检修放开废气非甲烷总烃产生量为0.1075t/4a，0.0269t/a，排放时间4h/次 ，即1h/a，则产生速率为26.9kg/h。 非正常工况下，项目并未对检修废气收集处理，故产生量等于排放量。 表19 项目非正常工况排放情况核算一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常最大排放速率(kg/h); 单次持续时间; 年发生频次; 最大排放浓度(mg/m3); 最大排放量(kg/a). 储罐; 检修; 非甲烷总烃; 26.8667; 3h; 1次/4年; /; 80.6. 残液罐; 检修; 26.9; 1h; 1次/4年; /; 26.9. 3、废气处理措施可行性分析 在夏天的时候温度过高，罐体内压力会骤然增加，当压力过大时，设备超压保护放空装置开启，设备超压保护放空废气增多，降温喷淋装置可以降低储罐温度，使得储罐压力维持在一定水平，可减少设备超压保护放空废气，故降温喷淋装置措施可行。 4、废气排放口基本情况 本项目无废气排放口。 5、监测要求 根据《排污单位自行申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目废气例行监测要求见下表。 表20 项目废气例行监测要求一览表 环境要素; 监测 点位; 监测 因子; 监测 频率; 执行排放标准. 废气; 无组织; 非甲烷总烃; 1次/年; 项目执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求; 厂界2.0mg/m3 储罐区6.0mg/m3. 各密封点; 非甲烷总烃; 1次/年. 项目物料为液化石油气，管道、储罐内状态为液体，属于有机液体，应进行LDAR检测。. 二、水环境影响分析及保护措施 2.1 废水源强分析 本项目喷淋降温用水循环利用，不外排，项目废水主要为生活污水。生活污水产生量为0.064m3/d（19.2m3/a），生活污水产生浓度为：COD 300mg/L、BOD5 180mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L。生活污水经化粪池处理后由罐车拉走肥田，不外排。废水污染物产生和排放情况见下表。 表21 废水污染物产生和排放情况一览表 本项目喷淋降温用水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后，由罐车拉走肥田，不外排。 废水类别; 生活污水. 污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮. 废水量（m3/a）; 19.2. 产生浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 25. 产生量（t/a）; 0.0058; 0.0035; 0.0038; 0.0005. 治理设施; 化粪池. 去除效率（%）; 20; 20; 30; 3. 化粪池处理后浓度（mg/L）; 240; 144; 140; 24.25. 化粪池处理后产生量（t/a）; 0.0046; 0.0028; 0.0027; 0.0005. 废水去向; 项目生活污水经化粪池处理后由罐车拉走肥田，不外排. 入外环境量（t/a）; 0; 0; 0; 0. 2.2 监测要求 本项目喷淋降温用水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后，由罐车拉走肥田，不外排，故本项目不制定废水监测方案。 2.3排放口信息 本项目喷淋降温用水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后，由罐车拉走肥田，不外排，故本项目无废水排放口。 2.4 污染治理措施可行性分析 项目生活污水产生量为0.064m3/d（19.2m3/a），经1座容积为5m3的化粪池处理后由抽粪车抽走肥田。化粪池容积可容纳至少两个半月的生活污水量，措施可行。 2.5肥田可行性分析 根据农业部关于秋冬季主要作物的科学施肥指导意见，对于华北平原旱作农田施肥方法为：氮肥（N）12-14kg/亩，磷肥（P2O5）6-8kg/亩，若基肥施用了有机肥，可酌情减少化肥用量。生活污水中总氮含量为40mg/L，总磷含量为5mg/L。经计算，全部消纳项目废水需要种植地的面积约0.16亩。项目附近有大片农田，可以满足项目废水消纳所需的用地面积。只要强化管理，合理施肥，则不会造成土地富营养化，项目生活污水处置措施有土地保障，技术可行。 三、噪声影响分析及环境保护措施 1、噪声源强 本项目噪声源主要为压缩机、液化石油泵运行产生的机械噪声，经查阅并参考《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》及调查同行业相关设备可知，其声压级一般在75-85dB（A），评价要求对各优先选用低噪声设备，高噪声设备设置减振基础、厂房隔声，以降低源强噪声，本项目主要噪声设备及特征见下表。 表22 项目主要噪声源强调查清单 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）. 声压级dB（A）; X; Y; Z. 压缩机房; 压缩机; 10-16液化石油气循环泵; 85; 合理布局、基础减振、厂房隔声; 2; 34; 2; 东边界; 2.5; 77; 8h; 20. 南边界; 3.0; 75. 西边界; 2.0; 79. 北边界; 3.0; 75. 储罐区; 液化石油泵; /; 75; -5; 58; 1; 东边界; 12.5; 53; 8h; 15. 南边界; 3.0; 65. 西边界; 12.5; 53. 北边界; 16; 51. 注，以厂区西南角作为原点（X，Y，Z=0，0，0）. 2、污染防治措施 根据各设备摆放位置及设备本身噪声源强，本环评提出以下几点防治措施： ①项目投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声； ②加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产； ③对厂区内的设备进行合理布置； ④合理安排生产计划，夜间不生产。 3、噪声达标性分析 - （1）预测范围 本次评价声环境质量影响预测范围为厂区的东、南、西、北四周厂界影响。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 ① 声级计算 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB（A）； T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ② 噪声预测模式采用点源衰减模式预测： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：LA(r)—距离声源r米处噪声预测值，dB（A）； LA(r0)——距离声源r0米处噪声预测值，dB（A）； r0—参考点到声源的距离，m； r—预测点到声源的距离，m； △L—墙体隔声，dB（A）。 ③ 预测点的预测等效声级（L eq ）计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 （3）预测结果 - 项目设备经基础减振、密闭隔声等措施，并经距离衰减后，项目厂区噪声对厂界四周预测见下表。 表23 各厂界处的环境噪声预测结果一览表 厂界; 噪声源; 数量 （台）; 单台声压级dB（A）; 降噪后总源强dB（A）; 与本项目厂界的距离（m）; 贡献值dB（A）; 标准值dB（A）. 东厂界; 压缩机; 1; 85; 65; 40; 33; 34; 昼间60，夜间50. 液化石油泵; 3; 75; 60; 44; 27. 南厂界; 压缩机; 1; 85; 65; 52; 31; 34. 液化石油泵; 3; 75; 60; 29; 31. 西厂界; 压缩机; 1; 85; 65; 29; 36; 38. 液化石油泵; 3; 75; 60; 21; 34. 北厂界; 压缩机; 1; 85; 65; 26; 37; 37. 液化石油泵; 3; 75; 60; 52; 26. 由上表可知，经采取措施并距离衰减后，各厂界昼、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 4、监测方案 本项目噪声例行监测信息如下表所示。 表24 本项目噪声例行监测信息一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 东西南北厂界外1m; 连续等效A声级; 每季监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 四、固体废物环境影响分析及保护措施 1、固体废物产排情况 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、残液、不合格钢瓶。 （1）生活垃圾：本项目职工3人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量分别以0.5kg/（P·d），则生活垃圾产生量为0.45t/a，生活垃圾由垃圾桶收集，垃圾桶收集后定点堆放，定期清运。 （2）残液：回收的钢瓶将有少量残液积聚瓶底部，液化石油气储罐内底部含有少量残液。根据建设单位提供的资料，项目残液产生量约为 0.05t/a。项目设有 1 台 50m3 的残液罐对残液进行收集。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），液化气残液属危险废物，危废类别为 HW09，危废代码为 900-007-09，残液由残液罐收集后，定期交由有资质单位集中处置。 （3）不合格钢瓶：根据《液化石油气钢瓶》（GB5842-2006）规定，新液化气钢瓶启用开始要进行定期检测，年检不合格的钢瓶进行及时淘汰，每个液化石油气钢瓶最长使用年限为 8 年。根据建设单位提供的资料，项目不合格钢瓶每年产生量为 250个。根据《国家危险废物名录》（2021 年版），不合格钢瓶属于危险废物，危废类别为 HW49，危废代码为 900-041-49，不合格钢瓶在厂区危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位集中处置。 表25 项目固废产生环节一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属工业固废; 属性. 1; 残液; 残液回收; 液态; 液化石油气; 是; 危险废物. 2; 不合格钢瓶; 检验; 固态; 钢; 是; 危险废物. 3; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 生活垃圾; 否; /. 表26 项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生量; 性质; 处置方式. 1; 残液; 0.05t/a; 危险废物; 残液罐收集，定期交有资质单位处理. 2; 不合格钢瓶; 250个/a; 危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理. 3; 生活垃圾; 0.45t/a; 生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫部门定期清运. 因此，项目产生的固体废物，在采取相应的措施后均能够得到合理的处置，不向周围环境排放，不会对环境产生二次影响。 表27 危险废物情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 残液; HW09; 900-007-09; 0.05t/a; 液态; 液化石油气; 烃类物质; 1年; T; 残液罐收集，定期交有资质单位处理. 2; 不合格钢瓶; HW49; 900-041-49; 250个/a; 固态; 钢瓶; 含有或沾染毒性、感染性危险废物; 1d; T/In; 危废暂存间暂存，定期交有资质单位处理. 2、固体废物管理要求 危险废物：①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 目前，现有工程危废物暂存间已经按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求建设。危废暂存间做到了防风、防雨、防晒、防渗要求。 （2）危险废物的转运 危险废物的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： ①危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； ②项目危险废物运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行。 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。 ③危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。 ④危险废物转移过程严格落实《危险废物转移管理办法》的相关规定，规范危险废物转移；做好每次外运处置废物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境保护部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行，第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 ⑤废物处置单位的运输人员必须掌握危险废物运输的安全知识，了解所运载的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，项目产生的固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。经采取以上措施后，项目产生的固体废弃物对周边环境影响较小。 五、地下水和土壤环境影响分析及治理措施 项目降温喷淋用水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田，正常情况无废水直接排放。项目主要原料为液化石油气，常温常压下为气体，不会对地下水、土壤造成影响。因此正常情况下本项目对地下水和土壤影响较小。 六、环境风险 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》，本项目需设置风险专题，风险版块内容详见风险专题。 根据风险专题分析，本项目地表水风险潜势为II，评价工作等级为三级；地下水风险潜势为I，可简单分析；项目大气风险潜势为I，可简单分析。本项目综合风险评价等级是三级。 大气环境风险影响分析结论：项目最大可信事故设定为液化石油气储罐因腐蚀破裂、人为操作不当、设备缺陷等问题致液化石油气泄漏并遇火引发火灾、爆炸事故进而燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对周边大气环境的污染影响。 在设定的液化石油气储罐破损，液化石油气泄露进入大气环境，造成大气环境风险事故情形下，最不利气象条件下，液化石油气泄露排放最大预测浓度为42650mg/m3，各关心点的预测浓度为最大值为3790mg/m3，液化石油气大气毒性终点浓度值-1（720000mg/m3）和毒性终点浓度-2（410000mg/m3），预测浓度远小于石油气毒性终点浓度-1（720000mg/m3）和毒性终点浓度-2（410000mg/m3）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）9.1.1.5，大气毒性终点浓度值选取参见附录 H，分为1级和2级，其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1 h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2 级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1 h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。因此液化石油气泄漏后，在无防护措施条件下暴露1 h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力，不会对生命造成威胁。 液化石油气储罐破损导致液化石油气泄漏，石油气进入大气环境，遇到明火引发火灾后次生危害预测分析：CO泄露排放最大预测浓度为1220.6mg/m3，各关心点的预测浓度为最大值为109mg/m3，CO毒性终点浓度值-1（380mg/m3）和毒性终点浓度-2（95mg/m3），最大预测浓度浓度高于CO毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2，关心点预测浓度为最大值高于毒性终点浓度-2。最不利气象条件下在下风向50m处达到大气毒性终点浓度-1值、 在下风向120m达到大气毒性终点浓度-2值；根据现场查看，距离项目最近的雷岭村位于厂区东侧80m，雷岭村距离储罐区（事故发生地）110m，且雷岭村位于厂区上风向，发生火灾时，应立即撤离雷岭村村民。采取相关措施后，液化气泄露引起的火灾事故对雷岭村居民影响较小，风险可接受。 地表水环境风险影响分析结论：项目喷淋降温用水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田，故项目正常运营期间无废水外排。当厂区发生火灾时，消防废水经事故池暂存后运至污水处理厂，事故池破损，导致消防废水泄漏，由于消防废水不在事故池中长期暂存，消防废水泄漏量较少，对虎盘河水质影响较小。不合格钢瓶储存在危废暂存间，危废暂存间重点防渗，且不合格钢瓶定期交有资质公司处理，不在厂区长时间暂存，对地表水环境影响较小；残液在残液罐中储存，残液罐为压力罐，残液常温常压下为气体，故假设残液泄漏，残液变成气体，会污染大气环境，不会污染地表水。综上，项目地表水环境风险影响为可接受。 地下水环境风险影响分析结论：液化石油气泄露至大气时，立即气化，为气态石油气，且石油气不溶于水，不会污染地下水。项目喷淋降温用水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田，喷淋降温用水、生活污水水质简单，即使泄漏对地下水环境影响较小。消防废水经事故池暂存后运至污水处理厂，事故池破损，导致消防废水泄漏，由于消防废水不在事故池中长期暂存，消防废水泄漏量较少，且消防废水水质简单，对地下水环境影响较小。不合格钢瓶储存在危废暂存间，危废暂存间重点防渗，且不合格钢瓶定期交有资质公司处理，不在厂区长期暂存，对地下水环境影响较小；残液在残液罐中储存，残液罐为压力罐，残液常温常压下为气体，故假设残液泄漏，残液变成气体，会污染大气环境，不会污染地下水。综上，项目地下水环境风险影响为可接受。 综上，采取相关措施后，环境风险可接受。 七、环保投资 项目总投资30万元，其中环保投资10元，占总投资的33.33%。环保投资及验收一览表见下表。 表28 环保投资及验收一览表 污染源分类; 治理或处置措施; 环保投资（万元）; 执行标准. 废气; 槽车卸车; 采用压缩机工艺; /; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017162号）要求. 设备超压保护放空; 液化石油气罐区上方安装喷淋系统，夏季高温天气采取喷淋降温措施减少无组织非甲烷总烃产生量和排放量; 1.0. 钢瓶充装; /; /. 残液回收; 采用压缩机工艺; /. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后，定期由抽粪车抽走肥田; 0.5; /. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集，交当地环卫部门定期清运; 1; 现行法律法规. 残液; 残液进入残液罐，定期交由有资质单位集中处置; /; /. 不合格钢瓶; 暂存于危废暂存间（20m2），定期交由有资质单位集中处置; 1; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 环境风险; 可燃气体浓度报警器; 0.5; /. 消防水池; 1; /. 事故池; 2; /. 灭火器等; 1; /. 其他; 雨水收集池; 1; /. 总计; /; 10; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 槽车卸车 | 非甲烷总烃 | / | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）要求 |
|  |  | 设备超压保护放空 |  | 液化石油气罐区上方安装喷淋系统，夏季高温天气采取喷淋降温措施减少无组织非甲烷总烃产生量和排放量 |  |
|  |  | 钢瓶充装 |  | / |  |
|  |  | 残液回收 |  | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、NH3-N、SS、pH | 生活污水经化粪池处理后，由抽粪车抽走肥田 | / |
| 声环境 | 压缩机、液化石油气泵 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾由垃圾桶收集，当地环卫部门定期清运 |  |  |
|  | 残液 |  | 残液进入残液罐，定期交由有资质单位集中处置 |  |  |
|  | 不合格钢瓶 |  | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位集中处置 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 配备可燃气体浓度报警器；严格按照《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）等相关法律、法规和标准等建设，制定严格的管理制度（具体见风险专题）等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 2、建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 3、健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。避免擅自拆除或闲置现有的污染处理设施现象的发生，严禁故意不正常使用污染处理设施。 4、建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，对爱护环保设施、节能降耗、减少污染物排放、改善环境绩效者给予适当的奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理和操作，造成环保设施非正常损坏、发生污染事故以及浪费资源者予以相应的处罚。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，鲁山县瓦屋镇正元液化气有限公司加气站项目位于平顶山市鲁山县瓦屋镇土桥村。项目建设符合国家产业政策、城市环境功能区划，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境概况及环境保护目标图 附图三 平面布置图 附图四 平顶山市生态环境管控单元分布示意图 附图五 项目周围现场照片 附件1 委托书 附件2 备案证明 附件3 瓦屋镇人民政府出具证明 附件4 鲁山县自然资源局出具证明 附件5 营业执照及燃气经营许可证 附件6 租赁协议 附件7 环境影响评价执行标准函 附件8 专家意见 附件9 专家签到表

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 残液 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 不合格钢瓶 | / | / | / | 250个/a | / | 250个/a | +250个/a |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | 0.45t/a | / | 0.45t/a | +0.45t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①