鲁山县瓦屋镇正元液化气有限公司加气站项目

风险专题

# 风险专题

本次风险专题以《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 作为依据，拟通过分析本项目中涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地环境敏感程度，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制。减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

## 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的主要危险物质为液化石油气。主要风险源为液化石油气储存、装卸、灌瓶作业过程。

### 环境敏感目标调查

本项目厂址位于平顶山市鲁山县瓦屋镇土桥村，风险评价范围内有雷岭村、下纸坊沟等村庄，涉及人口约5630人。项目评价范围内，无需特殊保护的风景名胜区、自然保护区，未发现文物古迹等敏感区域和目标。

据调查，区域内居民均饮用自来水，项目场地所在水文地质单元内无地下水环境敏感保护目标。

本项目周围主要环境敏感目标分布情况见下表。

表1  建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数/人 |
|  | 1 | 雷岭村 | E | 80 | 居住区 | 240 |
|  | 2 | 下纸坊沟 | W | 280 | 居住区 | 90 |
|  | 3 | 瓦屋镇 | NE | 750 | 居住区 | 820 |
|  | 4 | 下瓦屋 | NE | 1050 | 居住区 | 100 |
|  | 5 | 李老庄村 | E | 2610 | 居住区 | 50 |
|  | 6 | 上白河 | E | 3670 | 居住区 | 20 |
|  | 7 | 栗树坪 | NE | 3300 | 居住区 | 60 |
|  | 8 | 上韩沟 | NE | 2440 | 居住区 | 30 |
|  | 9 | 龙王庙沟 | NE | 3230 | 居住区 | 90 |
|  | 10 | 耐庄村 | NE | 4750 | 居住区 | 60 |
|  | 11 | 南沟 | N | 2500 | 居住区 | 90 |
|  | 12 | 郭岭 | N | 3300 | 居住区 | 50 |
|  | 13 | 大砖桥沟 | N | 4100 | 居住区 | 150 |
|  | 14 | 南场 | NWN | 3800 | 居住区 | 100 |
|  | 15 | 耿家 | NWN | 4830 | 居住区 | 80 |
|  | 16 | 下沟 | NWN | 3630 | 居住区 | 50 |
|  | 17 | 楼子岭 | NWN | 2500 | 居住区 | 80 |
|  | 18 | 吴家 | NWN | 3260 | 居住区 | 50 |
|  | 19 | 耿家 | NWN | 4700 | 居住区 | 60 |
|  | 20 | 老庄棵 | NWN | 4300 | 居住区 | 60 |
|  | 21 | 炭窑沟 | NW | 4400 | 居住区 | 120 |
|  | 22 | 官樊沟 | NW | 2000 | 居住区 | 100 |
|  | 23 | 马停村 | NW | 3100 | 居住区 | 100 |
|  | 24 | 孙家庄 | NW | 3700 | 居住区 | 120 |
|  | 25 | 高家庄 | NW | 2800 | 居住区 | 100 |
|  | 26 | 三里庙 | W | 810 | 居住区 | 150 |
|  | 27 | 土桥村 | W | 810 | 居住区 | 120 |
|  | 28 | 大河沟 | W | 1770 | 居住区 | 50 |
|  | 29 | 小河沟 | W | 2400 | 居住区 | 50 |
|  | 30 | 下老林 | W | 3168 | 居住区 | 40 |
|  | 31 | 谭家 | NW | 3250 | 居住区 | 90 |
|  | 32 | 马田沟 | NW | 4200 | 居住区 | 120 |
|  | 33 | 老林村 | WNW | 4210 | 居住区 | 100 |
|  | 34 | 郭家沟 | W | 4830 | 居住区 | 40 |
|  | 35 | 九间房 | WSW | 1750 | 居住区 | 40 |
|  | 36 | 南坡 | WSW | 2840 | 居住区 | 30 |
|  | 37 | 拴马撅 | WSW | 4240 | 居住区 | 90 |
|  | 38 | 对角沟 | SW | 3500 | 居住区 | 60 |
|  | 39 | 大潺寺村 | SW | 4300 | 居住区 | 90 |
|  | 40 | 观砚池 | SW | 2890 | 居住区 | 150 |
|  | 41 | 上青口 | SW | 4250 | 居住区 | 50 |
|  | 42 | 大沟 | S | 1860 | 居住区 | 30 |
|  | 43 | 上竹园寺村 | S | 2850 | 居住区 | 100 |
|  | 44 | 下竹园寺村 | S | 3570 | 居住区 | 100 |
|  | 45 | 桐树洼 | S | 4370 | 居住区 | 80 |
|  | 46 | 下汤河 | S | 4470 | 居住区 | 90 |
|  | 47 | 雪花沟 | SES | 2020 | 居住区 | 80 |
|  | 48 | 核桃树庄 | SES | 3280 | 居住区 | 60 |
|  | 49 | 马老庄村 | SES | 4200 | 居住区 | 180 |
|  | 50 | 上水滴沟 | SE | 2120 | 居住区 | 110 |
|  | 51 | 西三岔口 | SE | 3090 | 居住区 | 60 |
|  | 52 | 三岔口 | SE | 3520 | 居住区 | 50 |
|  | 53 | 上曾家园 | SE | 4710 | 居住区 | 60 |
|  | 54 | 花主门 | ESE | 1040 | 居住区 | 80 |
|  | 55 | 蛮子营 | ESE | 2020 | 居住区 | 60 |
|  | 56 | 陡沟 | ESE | 3300 | 居住区 | 70 |
|  | 57 | 黄土坡 | ESE | 4610 | 居住区 | 150 |
|  | 58 | 大乐坛 | SE | 3600 | 居住区 | 80 |
|  | 59 | 小乐坛 | SE | 4200 | 居住区 | 50 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 330 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 5630 |
| 地表水 | 虎盘河 |  | 230 | N | 地表水 | / |
|  | 荡泽河 |  | 600 | N | 地表水 | / |
| 地下水 | 周边地下水井 |  | / | / | / | / |

## 环境风险潜势初判

### 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

#### 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目涉及的主要危险物质Q值按危险物质最大储存量计算。经计算，本项目Q=7.367，详见下表。

表2  建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn /t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化石油气 | 68476-85-7 | 73.67 | 10 | 7.367 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 7.367 |

#### 行业及生产工艺（M）值

分析项目所属行业及生产工艺特点，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表3  行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 | / |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 | / |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 （罐区） | 不涉及 | / |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 | / |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 本项目本质为液化石油气灌装站，液化石油气库为加气站库 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 液化石油气为危险物质 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |  |

综上，项目属于“其他-涉及危险物质使用、贮存的项目”，M=5，以M4表示。

#### 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表4  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

由上表可知，本项目工艺系统危险性分级为P4。

### 环境敏感程度（E）的确定

#### 大气环境敏感程度（E）的分级

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表5  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等人口5630人，500m范围内330人。因此，本项目大气环境敏感度为E3。

#### 地表水敏感程度（E）的分级

（1）地表水功能敏感程度（F）分级

根据HJ169-2018，地表水功能敏感程度可分为三种类型，具体见下表。

表6  地表水功能敏感性分级

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

本项目喷淋降温用水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后，由抽粪车抽走肥田，无废水外排。厂区发生火灾爆炸等事故时，产生消防废水，消防废水在事故池中存放，定期运至污水处理厂处理，不外排。考虑事故池破损，消防废水泄漏至东侧水沟，进入虎盘河，虎盘河为III类水体，地表水环境敏感目标分级为 F2。

（2）环境敏感目标（S）分级

根据HJ169-2018，地表水环境敏感目标可分为三种类型，具体见下表。

表7  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目汇入地表水体虎盘河后下游10km无分级S1及S2中敏感区域，故分级指标为S3。

（3）地表水环境敏感程度（E）的分级

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表8  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

由上述分级情况，本项目地表水功能敏感性分级为低敏感F2，敏感目标分级为S3，则地表水环境敏感程度为E2。

#### 地下水敏感程度（E）的分级

（1）包气带防污性能（D）分级

根据HJ169-2018，地下水包气带防污性能可分为三种类型，具体见下表。

表9  地下水包气带防污性能分区

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |

本次评价类比《鲁山县生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》中数据，评价区场地包气带主要由粘土组成，厚度＞1m，土壤渗透系数为7.96×10-7cm/s，包气带防污性能为D3级。

（2）地下水功能敏感性（G）分区

根据HJ169-2018，地下水功能敏感性可分为三种类型，具体见下表。

表10  地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水有关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉水等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |  |

本项目地下水下游5km范围内无G1、G2中所列敏感点，地下水功能敏感级别为G3。

（3）地下水环境敏感程度（E）分级

地下水环境敏感程度共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

表11 地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

综上，本项目各环境要素环境敏感程度汇总如下：

表12 本项目各环境要素敏感程度汇总

| 环境要素 | 大气 | 地表水 | 地下水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感程度 | E3 | E2 | E3 |

### 环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按下表确定环境风险潜势，建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值。

表13 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P4等级，大气环境敏感度为E3，地表水环境敏感度为E2，地下水环境敏感度为E3，因此本项目大气风险潜势为I，地表水风险潜势为II，地下水风险潜势为I。

### 评价等级及评价范围

#### 项目综合环境风险等级判定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表14 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目地表水风险潜势为II，评价工作等级为三级；地下水风险潜势为I，可简单分析；项目大气风险潜势为I，可简单分析。本项目综合风险评价等级是三级。

#### 项目环境风险评价范围

大气环境风险评价范围：简单分析，不设置评价范围。

地表水环境风险评价范围：参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）执行，本项目地表水评价等级为三级B，不涉及地表水环境风险范围。

地下水环境风险评价范围：简单分析，不设置评价范围。

## 风险识别

### 物质危险性识别

物质风险一般有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境 风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”，以及本项目1.1.1风险源调查，本项目主要原辅材料、燃料的性质和危险性识别结果见下表。

表15  本项目设计原辅材料、燃料物质危险性

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险 类型 | 环境影响途经 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐区、灌瓶区 | 液化天然气储罐 | 液化天然气 | 泄漏及泄露后发生火灾爆炸 | 大气、地表水、地下水 | 详见表1 | 易燃 |

本项目运营过程中使用的危险物质为液化天然气、柴油，其主要性质、毒性及危险特性见下表。

表16  液化天然气的理化性质及危险有害特性表

| 名称 | 液化石油气 |
| --- | --- |
| 成分 | 丙丁烷混合物 |
| 物理性质 | 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。闪点-74℃，不溶于水，可产生易燃蒸气气团。液态液化石油气密度为 556kg/m3，气态密度为2.36kg/m3。引燃温度（℃）：426～537，爆炸上限%（V/V）：9.5，爆炸下限%（V/V）：1.5，燃烧值：45.22～50.23MJ/kg。 |
| CAS | 68476－85－7 |
| 危险编号 | 20153 |
| 化学性质 | 主要成份：氢气 5～6%、甲烷 10%、乙烷 3～5%、乙烯 3%、丙烷 16～20%、丙烯 6～11%、丁烷 42～46%、丁烯 5～6%、含 5 个碳原子以上的烃类 5～12%、丙烷加丁烷百分比的综合超过 60%。极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。燃烧分解产物：CO 和 CO2，禁忌物：强氧化剂、卤素。 |
| 气态热值 | 高热值：116.4 MJ/m3（27843 Kcal/m3） 低热值：108.2 MJ/m3（25892 Kcal/m3） 液态热值：45.3 MJ/m3（10843 Kcal/m3） 气体密度：2.36 kg/m3，液态密度：0.556 t/m3（20℃时） 气态运动粘度：3.0×10-6 m2/s 气态爆炸极限：1.8%~9.81%左右 |
| 健康危害 | 有麻醉作用。急性中毒有头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等。慢性中毒可出现头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳以及植物神经功能紊乱等。IDLH：2000ppm嗅阈：5000～18000ppm。气味不能可靠指示气体毒性大小。 |
| 环境危害 | 对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 |
| 火灾类型 | 甲类 |
| 燃爆危险 | 该品易燃，具麻醉性。 |

### 生产过程危险性识别

液化石油气储配站工艺流程主要分为两个部分，分别为卸车流程（槽车至储罐）、灌装流程（储罐至钢瓶）。本项目生产过程潜在风险主要有：卸料过程发生超压保护放空事件；液化石油气泄漏后遇热源或明火有燃烧爆炸的风险；罐区装卸料、管道软管的连接在作业过程中未严格按操作规程操作，造成危害等。本项目液化石油气所造成的最大危害是燃烧和爆炸，具有以下危险、有害因素：

①易燃液体在管道输送过程中的流速若过快，产生静电，静电放电火花遇易燃液体会发生火灾、爆炸事故。

②易燃液体在卸车过程中存在着对作业人员毒害和火灾、爆炸的潜在危险性。

③易燃、易爆液体贮罐区的电气设备、设施的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾、爆炸事故。

④贮罐附件，如安全阀失灵、阻火器堵塞、排污孔堵塞、泄漏、压力表、液位计等不密封都会给易燃液体的安全贮存带来严重威胁，造成大量泄漏从而引起爆炸事故。

⑤易燃液体输送泵操作频繁，是容易跑、冒、漏的地方，若通风不良，电气设备不符合防爆要求，会发生火灾、爆炸事故。

综上，项目在液化石油气充装及储运过程中生产设备、管线、阀门、法兰、储罐等均可能由于设备故障、违规操作、超压等原因发生泄漏，泄漏的液化石油气可造成人员中毒，若达爆炸极限或遇明火（包括违章动火）、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用手机、静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等可造成火灾、爆炸事故

## 风险事故情形分析

### 风险事故情形设定

本项目液化石油气的运输由建设单位委托专业单位进行，本次风险评价范围不包括液化石油气在厂外的运输风险。本项目发生事故的类型主要为液化石油气泄漏事故、火灾与爆炸事故，其中以火灾爆炸事故对环境的影响最为严重。

（1）事故类型

①泄漏事故

液化石油气的主要成份是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯的混合物，若发生泄漏，对大气环境造成污染的主要是其中较轻的烃类组份，这些成份挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就较严重。且液化石油气一旦发生泄漏，极易气化，周围降温，并结冰成霜，若接触人体，会造成冻伤。

②火灾与爆炸事故

由于液化石油气极易燃，泄漏的液化石油气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，火灾伴生/次生污染物一氧化碳对周边环境有影响。

（2）液化石油气泄漏及火灾爆炸事故引发的次生环境事件危害

液化石油气泄漏包括生产设备泄漏、管道泄漏、储罐超压或操作不当导致阀门泄漏。由于液化气储罐一旦发生泄漏，泄漏量相对较大，泄漏中尤其以储罐底部泄漏更为严重；且如达到液化气爆炸极限发生爆炸，爆炸产生的冲击波和储罐碎片将造成严重的后果。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018) 的要求，风险事故情形的设定是在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，风险事故情形的设定是在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。根据（HJ169-2018）中8.1.2.3小节，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

依据对国内外化工行业生产事故的统计，并参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 》附录E和《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编）中有关化行业风险事故概率统计分布情况，结合项目当前的经济技术水平，确定项目最大可信事故发生概率：常压储罐通过泄漏孔径为10 mm孔径的泄漏频率为1.00×10-4/a、10min内储罐泄漏完的泄漏频率5.0×10-6/a、储罐全破裂泄漏频率5.0×10-6/a。

综上，最大可信事故设定为液化石油气储罐因腐蚀破裂、人为操作不当、设备缺陷等问题致液化石油气泄漏并遇火引发火灾、爆炸事故进而燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对周边大气环境的污染影响。

### 源项分析

#### 液化石油气泄漏事故源强

本项目采用《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录F事故源强计算方法确定事故源强。

本项目有3个50m3液化石油气储罐、1个50m3残液罐。液化石油气常温情况下全部以气体形式泄露，采用风险导则附录F推荐方法确定事故源强，液化石油气泄漏为气体泄漏，泄漏时间定为10min。

气体流动属于音速流动（临界流）：

式中： P-容器压力，Pa， 取1770000；

P0-环境压力，Pa，取101325；

γ-气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容Cp与定容比热容Cv之比，取1.3

假定气体特性为理想气体，其泄漏速率QG按下式计算：

式中：QG-气体泄漏速率，kg/s；

P-容器压力，Pa；取储罐设计压力1770000；

Cd-气体泄漏系数；当裂口形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；本项目取1.00；

M-物质的摩尔质量，kg/mol；本项目取值0.05328；

R-气体常数，J/(mol K)；取值8.314；

TG--气体温度，K；取值298.15；

A-裂口面积，m2；泄漏孔径采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录E（资料性附录）中数据，泄漏孔径为10mm，故裂口面积为0.0000785m2;

Y-流出系数，对于临界流Y=1.0；本次取值1.0。

经计算，气体泄漏速率为0.4298kg/s，泄露时间持续10min，则最大泄漏量为约0.2579t。

#### 液化气火灾爆炸产生次/伴生危害源强分析

火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算:

G一氧化碳=2330qCQ

式中: G一氧化碳-一氧化碳的产生量，kg/s;

C-物质中碳的含量，取81.8%;

q-化学不完全燃烧值，取1.5%;

Q-参与燃烧的物质量，t/s，取值0.0004298t/s。

根据计算，液化石油气火灾事故的情景下，不完全燃烧伴生的CO产生量为0.0123kg/s。

### 大气环境风险影响分析

#### 预测模型

液化石油气、一氧化碳为轻质气体。判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/Ur

式中：

X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

本项目网格点设置为50m×50m，与最近的敏感点雷岭村的距离为80m，则X为50m；最不利气象条件风速为1.5m/s。经计算T为66.7s。

表17  重质气体/轻质气体扩散判断

| 事故情形 | 排放时间Td（s） | 排放方式 | 污染物 | 重质/轻质气体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气泄漏 | 600 | 连续排放 | 石油气 | 轻质气体 |
| 火灾等次生危害 | 600 | 连续排放 | 一氧化碳 | 轻质气体 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐模型，本项目液化石油气泄漏情景选用AFTOX预测模型。

#### 评价标准

表18  液化石油气毒性终点浓度

| 污染因子 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气 | 720000 | 410000 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录H |
| 一氧化碳 | 380 | 95 |  |

#### 液化石油气泄漏影响预测

（1）预测参数

液化石油气储罐破损导致液化石油气泄漏，石油气进入大气环境，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），推荐使用AFTOX模型，预测参数见下表：

表19  液化石油气泄漏事故大气排放风险后果计算主要参数

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 112.6534173° |
|  | 事故源纬度/(°) | 33.8826539° |
|  | 事故源类型 | 液化石油气泄露 |
| 环境参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
|  | 地表粗糙度/m | 0.1 |
|  | 相对湿度% | 50 |
| 容器参数 | 容器内温度℃ | 20 |
|  | 容器内部压力MPa | 1.77 |

（2）预测结果

最不利气象条件下，液化石油气储罐破损，液化石油气大量泄漏，石油气泄露进入大气环境，造成大气环境风险事故的预测结果如下：

表20  液化石油气泄露排放最大浓度预测结果

| 距离(m) | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1.1111E-01 | 4.2650E+04 |
| 20 | 2.2222E-01 | 3.9431E+04 |
| 30 | 3.3333E-01 | 2.6280E+04 |
| 40 | 4.4444E-01 | 1.8227E+04 |
| 50 | 5.5556E-01 | 1.3343E+04 |
| 60 | 6.6667E-01 | 1.0208E+04 |
| 70 | 7.7778E-01 | 8.0835E+03 |
| 80 | 8.8889E-01 | 6.5774E+03 |
| 90 | 1.0000E+00 | 5.4695E+03 |
| 100 | 1.1111E+00 | 4.6295E+03 |
| 150 | 1.6667E+00 | 2.4095E+03 |
| 200 | 2.2222E+00 | 1.5046E+03 |
| 250 | 2.7778E+00 | 1.0413E+03 |
| 300 | 3.3333E+00 | 7.6983E+02 |
| 350 | 3.8889E+00 | 5.9590E+02 |
| 400 | 4.4444E+00 | 4.7714E+02 |
| 450 | 5.0000E+00 | 3.9208E+02 |
| 500 | 5.5556E+00 | 3.2887E+02 |
| 600 | 6.6667E+00 | 2.4252E+02 |
| 700 | 7.7778E+00 | 1.8741E+02 |
| 800 | 8.8889E+00 | 1.4988E+02 |
| 900 | 1.0000E+01 | 1.2305E+02 |
| 1000 | 1.3111E+01 | 1.0313E+02 |
| 1200 | 1.6333E+01 | 7.5975E+01 |
| 1400 | 1.8556E+01 | 5.8669E+01 |
| 1600 | 2.0778E+01 | 4.8684E+01 |
| 1800 | 2.4000E+01 | 4.1605E+01 |
| 2000 | 2.6222E+01 | 3.6149E+01 |
| 2200 | 2.8444E+01 | 3.1831E+01 |
| 2400 | 3.1667E+01 | 2.8341E+01 |
| 2600 | 3.3889E+01 | 2.5469E+01 |
| 2800 | 3.6111E+01 | 2.3069E+01 |
| 3000 | 3.8333E+01 | 2.1039E+01 |
| 3500 | 4.3889E+01 | 1.7117E+01 |
| 4000 | 4.9444E+01 | 1.4299E+01 |
| 5000 | 6.0555E+01 | 1.0514E+01 |

根据上表可知，液化石油气泄露排放最大预测浓度为42650mg/m3，液化石油气大气毒性终点浓度值-1（720000mg/m3）和毒性终点浓度-2（410000mg/m3），预测浓度远小于石油气毒性终点浓度-1（720000mg/m3）和毒性终点浓度-2（410000mg/m3）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）9.1.1.5，大气毒性终点浓度值选取参见附录 H，分为1级和2级，其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大多数人员暴露1 h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2 级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1 h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。因此液化石油气泄漏后，在无防护措施条件下暴露1 h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力，不会对生命造成威胁。

表21  液化石油气泄露排放关心点预测结果 （单位：mg/m3）

| 序号 | 名称 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷岭村 | 3.79E+03 | 3.79E+03 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | 下纸坊沟 | 7.62E+02 | 7.62E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 瓦屋镇 | 0.00E+00 | 1.67E+02 | 1.67E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 下瓦屋 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.49E+01 | 9.49E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 李老庄村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.13E-15 | 2.84E-03 | 2.09E+01 |
| 6 | 上白河 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.01E-25 | 9.57E-13 |
| 7 | 栗树坪 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.15E-17 | 1.51E-06 |
| 8 | 上韩沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.35E-31 | 2.71E-11 | 6.00E-01 | 2.76E+01 |
| 9 | 龙王庙沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.61E-32 | 7.55E-16 | 1.56E-05 |
| 10 | 耐庄村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 南沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.23E-13 | 1.21E-01 | 2.64E+01 |
| 12 | 郭岭 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.15E-17 | 1.51E-06 |
| 13 | 大砖桥沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.09E-21 |
| 14 | 南场 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.18E-28 | 3.86E-15 |
| 15 | 耿家 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 16 | 下沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.13E-25 | 5.02E-12 |
| 17 | 楼子岭 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.23E-13 | 1.21E-01 | 2.64E+01 |
| 18 | 吴家 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.65E-16 | 5.83E-06 |
| 19 | 耿家 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.46E-32 |
| 20 | 老庄棵 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.94E-25 |
| 21 | 炭窑沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.93E-27 |
| 22 | 官樊沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.49E-16 | 1.97E-01 | 3.61E+01 | 3.60E+01 |
| 23 | 马停村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.53E-29 | 4.88E-13 | 4.98E-03 |
| 24 | 孙家庄 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.13E-26 | 2.73E-13 |
| 25 | 高家庄 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.33E-21 | 4.55E-07 | 4.07E+00 |
| 26 | 三里庙 | 0.00E+00 | 1.46E+02 | 1.46E+02 | 8.98E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 27 | 土桥村 | 0.00E+00 | 1.46E+02 | 1.46E+02 | 8.98E-01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 28 | 大河沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.40E-08 | 2.88E+01 | 4.25E+01 | 1.54E+01 |
| 29 | 小河沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.58E-29 | 2.65E-10 | 1.51E+00 | 2.83E+01 |
| 30 | 下老林 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.15E-30 | 1.70E-14 | 1.08E-04 |
| 31 | 谭家 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.75E-16 | 8.12E-06 |
| 32 | 马田沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.02E-23 |
| 33 | 老林村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.12E-23 |
| 34 | 郭家沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 35 | 九间房 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.52E-08 | 3.35E+01 | 4.32E+01 | 1.13E+01 |
| 36 | 南坡 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.75E-22 | 8.35E-08 | 2.22E+00 |
| 37 | 拴马撅 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.33E-23 |
| 38 | 对角沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.07E-22 | 9.33E-10 |
| 39 | 大潺寺村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.94E-25 |
| 40 | 观砚池 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.44E-23 | 9.34E-09 | 9.14E-01 |
| 41 | 上青口 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.48E-24 |
| 42 | 大沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.21E-11 | 8.51E+00 | 3.98E+01 | 3.26E+01 |
| 43 | 上竹园寺村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.16E-22 | 5.42E-08 | 1.88E+00 |
| 44 | 下竹园寺村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.85E-23 | 5.79E-11 |
| 45 | 桐树洼 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.83E-26 |
| 46 | 下汤河 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.27E-28 |
| 47 | 雪花沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.17E-16 | 9.67E-02 | 3.56E+01 | 3.56E+01 |
| 48 | 核桃树庄 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.98E-17 | 2.98E-06 |
| 49 | 马老庄村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.02E-23 |
| 50 | 上水滴沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.77E-20 | 6.42E-04 | 3.16E+01 | 3.34E+01 |
| 51 | 西三岔口 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.39E-28 | 7.95E-13 | 6.85E-03 |
| 52 | 三岔口 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.50E-22 | 4.25E-10 |
| 53 | 上曾家园 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 54 | 花主门 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.64E+01 | 9.64E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 55 | 蛮子营 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.17E-16 | 9.67E-02 | 3.56E+01 | 3.56E+01 |
| 56 | 陡沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.15E-17 | 1.51E-06 |
| 57 | 黄土坡 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.07E-31 |
| 58 | 大乐坛 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.88E-24 | 1.72E-11 |
| 59 | 小乐坛 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.02E-23 |

在设定的液化石油气储罐破损，液化石油气泄露进入大气环境，造成大气环境风险事故情形，最不利气象条件下，各关心点的预测浓度为最大值为3790mg/m3，均未超过毒性终点浓度-1（720000mg/m3）和毒性终点浓度-2（410000mg/m3）。各关心点人员在无防护措施条件下暴露1 h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力，不会对生命造成威胁。总上，液化石油气泄露风险可接受。

#### 液化石油气泄露引起火灾等次生危害预测

（1）预测参数

液化石油气储罐破损导致液化石油气泄漏，石油气进入大气环境，遇到明火引发火灾。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），推荐使用AFTOX模型，预测参数见下表：

表22  火灾事故大气排放风险后果计算主要参数

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/(°) | 112.6534173° |
|  | 事故源纬度/(°) | 33.8826539° |
|  | 事故源类型 | 液化石油气泄露遇明火引起火灾 |
| 环境参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/(m/s) | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
|  | 地表粗糙度/m | 0.1 |
|  | 相对湿度% | 50 |

（2）预测结果

最不利气象条件下，液化石油气储罐破损，液化石油气大量泄漏，石油气泄露进入大气环境，遇明火发生火灾造成大气环境风险事故的预测结果如下：

表23  火灾事故CO排放最大浓度预测结果

| 距离(m) | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1.1111E-01 | 1.2206E+03 |
| 20 | 2.2222E-01 | 1.1284E+03 |
| 30 | 3.3333E-01 | 7.5209E+02 |
| 40 | 4.4444E-01 | 5.2163E+02 |
| 50 | 5.5556E-01 | 3.8185E+02 |
| 60 | 6.6667E-01 | 2.9213E+02 |
| 70 | 7.7778E-01 | 2.3133E+02 |
| 80 | 8.8889E-01 | 1.8823E+02 |
| 90 | 1.0000E+00 | 1.5652E+02 |
| 100 | 1.1111E+00 | 1.3249E+02 |
| 150 | 1.6667E+00 | 6.8956E+01 |
| 200 | 2.2222E+00 | 4.3059E+01 |
| 250 | 2.7778E+00 | 2.9800E+01 |
| 300 | 3.3333E+00 | 2.2031E+01 |
| 350 | 3.8889E+00 | 1.7053E+01 |
| 400 | 4.4444E+00 | 1.3655E+01 |
| 450 | 5.0000E+00 | 1.1221E+01 |
| 500 | 5.5556E+00 | 9.4116E+00 |
| 600 | 6.6667E+00 | 6.9405E+00 |
| 700 | 7.7778E+00 | 5.3632E+00 |
| 800 | 8.8889E+00 | 4.2891E+00 |
| 900 | 1.0000E+01 | 3.5213E+00 |
| 1000 | 1.3111E+01 | 2.9514E+00 |
| 1200 | 1.6333E+01 | 2.1742E+00 |
| 1400 | 1.8556E+01 | 1.6790E+00 |
| 1600 | 2.0778E+01 | 1.3932E+00 |
| 1800 | 2.4000E+01 | 1.1907E+00 |
| 2000 | 2.6222E+01 | 1.0345E+00 |
| 2200 | 2.8444E+01 | 9.1095E-01 |
| 2400 | 3.1667E+01 | 8.1106E-01 |
| 2600 | 3.3889E+01 | 7.2886E-01 |
| 2800 | 3.6111E+01 | 6.6019E-01 |
| 3000 | 3.8333E+01 | 6.0208E-01 |
| 3500 | 4.3889E+01 | 4.8985E-01 |
| 4000 | 4.9444E+01 | 4.0922E-01 |
| 5000 | 6.0555E+01 | 3.0090E-01 |

根据上表可知，CO泄露排放最大预测浓度为1220.6mg/m3，CO毒性终点浓度值-1（380mg/m3）和毒性终点浓度-2（95mg/m3），预测浓度高于CO毒性终点浓度-1（380mg/m3）和毒性终点浓度-2（95mg/m3）。

图1  CO超过阈值最大轮廓线

根据上图可知，最不利气象条件下在下风向50m处达到大气毒性终点浓度-1值、 在下风向120m达到大气毒性终点浓度-2值；根据现场查看，距离项目最近的雷岭村位于厂区东侧80m，雷岭村距离储罐区（事故发生地）110m，且雷岭村位于厂区上风向，发生火灾时，应立即撤离雷岭村村民。采取相关措施后，液化气泄露引起的火灾事故对雷岭村居民影响较小，风险可接受。

表24  火灾事故CO排放关心点预测结果 （单位：mg/m3）

| 序号 | 名称 | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷岭村 | 1.09E+02 | 1.09E+02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2 | 下纸坊沟 | 2.18E+01 | 2.18E+01 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 瓦屋镇 | 0.00E+00 | 4.77E+00 | 4.77E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 下瓦屋 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.72E+00 | 2.72E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 李老庄村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.23E-17 | 8.13E-05 | 5.98E-01 |
| 6 | 上白河 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.90E-27 | 2.74E-14 |
| 7 | 栗树坪 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.17E-19 | 4.31E-08 |
| 8 | 上韩沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.10E-32 | 7.76E-13 | 1.72E-02 | 7.91E-01 |
| 9 | 龙王庙沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.16E-17 | 4.46E-07 |
| 10 | 耐庄村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 南沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.36E-14 | 3.47E-03 | 7.55E-01 |
| 12 | 郭岭 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.17E-19 | 4.31E-08 |
| 13 | 大砖桥沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.03E-22 |
| 14 | 南场 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.38E-30 | 1.10E-16 |
| 15 | 耿家 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 16 | 下沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.33E-26 | 1.44E-13 |
| 17 | 楼子岭 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.36E-14 | 3.47E-03 | 7.55E-01 |
| 18 | 吴家 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.73E-18 | 1.67E-07 |
| 19 | 耿家 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 20 | 老庄棵 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.56E-26 |
| 21 | 炭窑沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.84E-28 |
| 22 | 官樊沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.57E-17 | 5.63E-03 | 1.03E+00 | 1.03E+00 |
| 23 | 马停村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.15E-30 | 1.40E-14 | 1.43E-04 |
| 24 | 孙家庄 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.09E-28 | 7.80E-15 |
| 25 | 高家庄 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.67E-22 | 1.30E-08 | 1.16E-01 |
| 26 | 三里庙 | 0.00E+00 | 4.19E+00 | 4.19E+00 | 2.57E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 27 | 土桥村 | 0.00E+00 | 4.19E+00 | 4.19E+00 | 2.57E-02 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 28 | 大河沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.00E-10 | 8.25E-01 | 1.22E+00 | 4.42E-01 |
| 29 | 小河沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.52E-31 | 7.58E-12 | 4.32E-02 | 8.10E-01 |
| 30 | 下老林 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.29E-32 | 4.86E-16 | 3.09E-06 |
| 31 | 谭家 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.86E-18 | 2.32E-07 |
| 32 | 马田沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.30E-24 |
| 33 | 老林村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.46E-24 |
| 34 | 郭家沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 35 | 九间房 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.58E-09 | 9.58E-01 | 1.24E+00 | 3.23E-01 |
| 36 | 南坡 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.22E-23 | 2.39E-09 | 6.34E-02 |
| 37 | 拴马撅 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.80E-25 |
| 38 | 对角沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.02E-23 | 2.67E-11 |
| 39 | 大潺寺村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.56E-26 |
| 40 | 观砚池 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.85E-25 | 2.67E-10 | 2.62E-02 |
| 41 | 上青口 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.43E-25 |
| 42 | 大沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.31E-13 | 2.44E-01 | 1.14E+00 | 9.33E-01 |
| 43 | 上竹园寺村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.19E-23 | 1.55E-09 | 5.37E-02 |
| 44 | 下竹园寺村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.30E-25 | 1.66E-12 |
| 45 | 桐树洼 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.10E-27 |
| 46 | 下汤河 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.22E-29 |
| 47 | 雪花沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.34E-18 | 2.77E-03 | 1.02E+00 | 1.02E+00 |
| 48 | 核桃树庄 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.71E-18 | 8.53E-08 |
| 49 | 马老庄村 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.30E-24 |
| 50 | 上水滴沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.36E-21 | 1.84E-05 | 9.06E-01 | 9.56E-01 |
| 51 | 西三岔口 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.99E-30 | 2.28E-14 | 1.96E-04 |
| 52 | 三岔口 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.15E-24 | 1.22E-11 |
| 53 | 上曾家园 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 54 | 花主门 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.76E+00 | 2.76E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 55 | 蛮子营 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.34E-18 | 2.77E-03 | 1.02E+00 | 1.02E+00 |
| 56 | 陡沟 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.17E-19 | 4.31E-08 |
| 57 | 黄土坡 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.31E-32 |
| 58 | 大乐坛 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.11E-25 | 4.91E-13 |
| 59 | 小乐坛 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.30E-24 |

在设定的液化石油气储罐破损，石油气遇到明火发生火灾，CO进入大气环境，造成的大气环境风险事故情形，最不利气象条件下，各关心点的预测浓度为最大值为109mg/m3，均未超过毒性终点浓度-1（380mg/m3），超过了毒性终点浓度-2（95mg/m3）。故绝大多数人员暴露1 h不会对生命造成威胁，有可能对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状损伤该个体采取有效防护措施的能力。结合“CO超过阈值最大轮廓线”，液化石油气泄露引发的火灾事故不会对120m范围区域外敏感点产生较大影响，距离项目较近的雷岭村（距离项目80m）在发生该事故情况下，应立即撤离，同时应采取相关措施避免火灾发生（罐区安装可燃气体浓度报警器，发生液化石油气泄漏时，及时倒罐并维修，厂区禁止明火等措施），采取撤离等相关措施后，风险可接受。

### 地表水环境风险影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），三级地表水评价仅需定性分析说明地表水影响后果即可。

项目喷淋降温用水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田，故项目正常运营期间无废水外排。当厂区发生火灾时，消防废水经事故池暂存后运至污水处理厂，事故池破损，导致消防废水泄漏，由于消防废水不在事故池中长期暂存，消防废水泄漏量较少，对虎盘河水质影响较小。不合格钢瓶储存在危废暂存间，危废暂存间重点防渗，且不合格钢瓶定期交有资质公司处理，不在厂区长时间暂存，对地表水环境影响较小；残液在残液罐中储存，残液罐为压力罐，残液常温常压下为气体，故假设残液泄漏，残液变成气体，会污染大气环境，不会污染地表水。综上，项目地表水环境风险影响为可接受。

### 地下水环境风险影响分析

液化石油气泄露至大气时，立即气化，为气态石油气，且石油气不溶于水，不会污染地下水。项目喷淋降温用水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后由抽粪车抽走肥田，喷淋降温用水、生活污水水质简单，即使泄漏对地下水环境影响较小。消防废水经事故池暂存后运至污水处理厂，事故池破损，导致消防废水泄漏，由于消防废水不在事故池中长期暂存，消防废水泄漏量较少，且消防废水水质简单，对地下水环境影响较小。不合格钢瓶储存在危废暂存间，危废暂存间重点防渗，且不合格钢瓶定期交有资质公司处理，不在厂区长期暂存，对地下水环境影响较小；残液在残液罐中储存，残液罐为压力罐，残液常温常压下为气体，故假设残液泄漏，残液变成气体，会污染大气环境，不会污染地下水。综上，项目地下水环境风险影响为可接受。

## 环境风险管理

### 风险防控措施

项目建设时应严格遵循《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）等相关法律、法规和标准；在火灾爆炸危险场所内的建构筑物的结构形式、建筑材料及设备符合防火防爆要求，建筑地面均采用防火花地面；各设备、管道和建构筑物之间保持足够的防火距离；对具有火灾、爆炸危险的生产设备和管道设置安全阀、阻火器等防爆设施；做好系统安全接地和漏电保护；设置监测报警系统；配置各种防护用品；严格划分防爆区域；站区内设醒目的“严禁烟火”标志。具体措施如下：

#### 储存风险防范对策与措施

（1）风险防范

①设置可燃气体浓度报警器；

②储罐区加强对储罐的检查、维护，严禁液化石油气跑、冒、漏现象的发生。临近电气设备须选用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花；

③储罐区按照规范要求设置0.5m 高防火堤，防火堤的设计符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）和《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）要求，设置不低于 150mm 的围堰和导液设施，并对储罐区围堰进行防渗、硬化处理。

④应设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。

（2）风险对策

①储罐及其接管发生液相泄漏

- 液相泄漏发生后，应立即停止一切生产作业，关闭所有紧急切断阀，开启消防喷淋系统，连接消防水枪，对泄漏出的液化石油气进行驱散，干粉灭火器上风头掩护。

- 如泄漏发生在储罐底部，应开启高压水向储罐内顶水，气相石油气向其它储罐连通回流。

- 实施烃泵倒罐作业，将储罐内的液化石油气倒入其它储罐或槽车内。

- 以棉被、麻袋片包裏泄漏罐体本体，让其结冰以减少泄漏量。

- 如接管泄漏，则应用管卡型堵漏装置实施堵漏。

- 警戒区域视泄漏量的大小而定，下风头应适当扩大距离。

②储罐及其接管发生气相泄漏

气相泄漏发生后，储配站应停止所有作业，切断与之相连的气源，开启消防喷淋，灭火器掩护等措施到位后，根据现场情况，实施倒罐、抽空、放空等处理。

③储罐第一道密封面发生泄漏

- 停止所有作业，关闭所有紧急切断阀，开启消防喷淋系统，连接消防水枪，干粉灭火器上风头掩护。

- 启动高压水向储罐内定水，连通气相系统。

- 以法兰式带压堵漏设备进行堵漏作业。

- 实施烃泵倒罐作业，将泄漏储罐的液化石油气倒入其它储罐或罐车。

- 警戒区域视泄漏量而定，下风头适当扩大警戒距离。

- 救援人员应在上风头掩护。

#### 液化气槽车卸气阀冒罐的防范对策与措施

①当液化气槽车卸气冒罐时计量保管员及时关闭气罐卸气阀，切断总电源，停止营业，并向现场经理汇报。

②必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加气站。

③在溢气处上风向布置消防器材。

④对现场已冒气处用沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残液，待充分吸收残液后将沙土清除干净。

⑤给被液体溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险。

⑥检查井内是否有残液，若有残液应及时清理干净，并检查其它可能产生危险的区域是否有隐患存在。

⑦计量确定跑冒气损失数量，做好记录台帐。

⑧检查确认无其它隐患后，方可恢复营业。

#### 防火防爆措施

本罐区所贮运物料均为易燃易爆危险品，其火灾危险性分别为甲类，工艺装置的设计严格按照相关规程进行。储罐周围设置消防通道，并设有消防水系统，按规定配备各种移动式小型灭火设备；在储罐罐根部阀门处、泵区、配管站等物料易泄漏的部位设置可燃检测报警仪；设置火灾报警系统，采用电话报警系统，罐组、泵区、工艺装置区周围设置手动火灾报警按钮，报警报至控制室；在主要建筑物、构筑物按规定设置防雷设施，以防雷击；在生产区主要装置设置防静电设施，以防静电积累引起火灾；生产过程中易挥发的物料均属于易燃、易爆有害的物质，装车设计均为密闭系统，使易燃易爆物料在操作条件下置于密闭的设备和管道系统中；建立全厂消防水系统，并按规定设置室内室外消防栓，按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）配置灭火器。设置事故池收集消防废水。

事故池容积计算：

参照中国石油化工集团公司《水体环境风险防控要点》（试行）（中国石化安环[2006]10号）“水体污染防控紧急措施设计导则”：企业应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。

事故储存设施总有效容积：V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。项目罐体内承装的为液化石油气，常温常压下为气体，液化石油气储罐泄露后直接进入空气。故V1取0m3。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；本项目建设50mLPG储罐3座。根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）第11.1.2 条规定，总容积小于等于500m3，单罐容积小于等于100m3，水枪用水量应为20L/s，3h水枪用水量应为216m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；项目储罐区周边设置了高度为0.5m的防护堤，储罐区占地面积为210m2，即105m3。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目无生产废水，V4取0。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；经计算，鲁山县暴雨强度为264（升/秒·公顷），储罐区面积210m2，降雨历时15min，根据前文雨水量计算公式，可得V5=4.5m3。

综上，V总=0+216－105+0+4.5＝115.5m3；则企业须设一座至少115.5m3的事故池。为保证事故池有一定余量，最终确定项目事故池容积不小于120m3。

#### 强化管理及安全生产措施

①强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、有害物料的储运安全规定；

②强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；

③加强个人劳动防护，穿戴必要的防护服装及防护手套等；

④对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改；

⑤把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来；

⑥建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

### 突发环境事件应急预案

应急预案是一项系统工程，必须包括组织指挥、协调、作业方面的内容。本项目虽然采取了较为严格的事故风险防范措施，但仍有可能发生溢流或者故障引起泄露情况，对发生地环境空气、水环境构成环境事故污染。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)要求，项目应制定事故应急单元，以便事故发生时，通过事故鉴别，及时采取有针对性的措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度。

#### 厂内应急措施

（1）应急救援体制及指挥系统

①应急救援指挥部由厂长任指挥，一旦发生灾害，即由抢险救灾指挥部统一指挥。

②车间抢险救援指挥部由车间主任担任车间指挥，由值班班长及工作人员担任成员。

（2）报警与联络

根据设施的规模考虑紧急报警系统的需求，厂内多处安装报警系统，并达到一定的数量，在噪声较高处考虑安装显示性报警装置；将报警步骤告知所有的员工以确保能尽快采取措施，控制态势的发展。工作场所警报响起来时，为能尽快通知应急服务机构，企业应保证具有一个可靠的通讯系统。

（3）紧急疏散

发生安全事故时，现场人员应向上风向转移，不要在低洼处滞留。明确专人引导和护送疏散非相关人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设置清洗标志，指明方向；指定专人记录到达安全区的人员名单，查清滞留在现场的人员名单。

（4）现场救援

① 火焰烧伤

当有人员发生烧伤时，应迅速将患者衣服脱去，用流动清水冲洗降温，用清洁布覆盖创伤面，避免伤面污染，不要任意把水疱弄破，患者口渴时，可适量饮水或含盐饮料。

② 化学烧伤

由于热力作用化学刺激或腐蚀造成皮肤、眼的烧伤，有的化学物质还可以从创面吸收甚至引起全身中毒。因此化学灼伤比火焰烧伤更需要重视。

化学性皮肤烧伤现场处理方法：立即移离现场，迅速脱去被化学物沾污的衣裤、鞋袜等，立即用大量流动自来水或清洗水冲洗创面15~30分钟，及时送医院；不要在新鲜创面上涂上油膏或红药水、紫药水，不用脏布包裹。

化学性眼烧伤现场处理方法：迅速在现场用流动清水冲洗，千万不要未经冲洗处理而急于送医院；冲洗时眼皮一定要掰开。

（5）火灾控制

发生火灾时，灭火人员不应单独灭火，出口应始终保持清洁和畅通，要选择正确的灭火剂，灭火时还应考虑着火物质是否有毒、考虑人员的安全。必要时采取堵漏或隔离措施，预防次生灾害扩大。当火灾消灭以后，仍然要派监护，清理现场，消灭余火。

应急救援队伍组成及主要职责下表所示。

表25  应急救援队伍组成及主要职责

| 组 成 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 抢险抢修组 | 负责紧急状态下的现场抢险作业：泄漏控制；设备抢修作业； 恢复生产的检修作业、担负灭火、洗消和抢救伤员任务 |
| 安全警戒组 | 布置安全警戒，保证现场井然有序； 实行交通管制，保证现场及查过扭曲道路畅通； 加强保卫工作，紧急无关人员、车辆通行。 |
| 抢救疏散组 | 负责现场周围人员和器材物资的抢救、疏散工作。 |
| 医疗救护组 | 组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点； 组织现场抢救伤员； 联系定点医院及时救援 |

#### 厂外应急措施

厂外应急计划需调动公安部门、消防机构、卫生部门、政府安全监察部门等。

#### 应急预防和保障方案

（1）内部保障

①建立了应急救援队伍，包括技术、灭火、疏散、抢修、现场救护、医疗、通讯等人员；

②企业配备有消防布置图、现场平面布置图、危险化学品安全技术说明书等；

③有完善的应急通信系统；

④设置了应急电源、照明灯等；

⑤设有急救药箱，己配备救护人员；

⑥为员工配备齐全的个人防护用品；

⑦建立了安全生产责任制、安全培训制度、应急救援演练制度；

⑧建立了值班制度；

⑨企业消防设施由各部门安全员专人维护管理；

（2）培训计划

①应急救援人员及员工的应急响应的培训

总指挥计划、牵头，对相关人员进行事故应急救援培训。企业进行预警级应急培训每年应不少于两次，企业应急响应培训每年应不少于一次，并记录。

②培训内容

企业的事故特征、企业危险分析与后果评价、应急事故分级应急救援系统与指挥体系，各应急救援组织的职责、应急状态下专项应急救援队完成应急任务中所需的基本知识与技能等。

（3）社区或周边人员应急响应知识宣传

公司每年定期对周边界区人员进行应急知识宣传，以提高相关人员对危险目标的认识。

#### 应急培训

要加强对各救援队伍的培训。每年对应急救援人员进行一次培训；做到四懂（懂得泄漏和火灾的危险性、预防措施、安全处置、逃生方法），四会（会报警、使用灭火器、灭初期火、逃生）。

另外，应注意加强社区或周边人员应急响应知识的宣传，通过板报、传单、讲课等形式，使社区或周边人员了解一定的事故防范措施。

#### 应急预案的联动

（1）应急预案响应级别分级

对应于风险事故的分级，应急预案也相应的分为三级响应机制，由低到高为Ⅲ级（一般事故）、Ⅱ级（重大事故）、Ⅰ级（特大事故）。

Ⅲ级（一般事故）：发生一般事故时，生产人员应该立即报警，启动装置级环境风险事件应急预案，根据应急反应计划安排，迅速转变为应急处理人员，按照预定方案投入扑救行动；

Ⅱ级（重大事故）：发生重大事故时，公司内应急指挥领导小组迅速启动装置级、公司级两级环境风险事件应急预案，同时告知当地政府预警；

Ⅰ级（特大事故）：发生特大事故时，公司内应急指挥领导小组迅速启动装置级、公司级两级环境风险事件应急预案，同时告知地方政府协调联动，协助企业处理突发事故。

协同周边企业预防：建设单位必须与周边企业建立友好的协助关系，特别是在消防力量上应当互助，能够做到一方有难八方支援，将着事故区的风险及时处理，避免扩大危害影响。

## 风险评价结论与建议

综上所述，在工程的设计及生产运行过程中，建设单位应严格按工程设计、操作规程运行和管理，并认真落实本评价提出的各项风险防范措施，可把事故发生的几率降至最低。通过采取各项风险防范及应急救援措施，可降低各种事故发生的概率及对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。